## 楼层
百姓家园情况表
区域 | 建筑号 | 单元数 | 楼层数 | 现场情况 | [21 empty] | 备注
|  |  |  | 烟感 | 手报 | 声光 | 电话 | 消报 | 栓头 | 防火阀 | 风阀 | 电梯 | 照明配电 | 风机 | 层显 | 广播 | 防火门 | 水带 | 灭火器 | 应急灯 | 左疏散 | 右疏散 | 安全出口 | 一层水 | 屋顶水
北区 | 1 | 1 | 15 | 20 | 17 | 17 | 3 | 17 | 38 | 1 | 16 （400*1500） | 2 | 1 | 35000m³/h 11kw | / | / | 18 | 38 | 38 | 17 | 17 | / | 16 | 有 | 无
| 6 | 1 | 11 | 17 | 13 | 13 | 2 | 13 | 26 | 1 | 12 （300*1200） | 1 | 1 | 27174m³/h 5.5kw | / | / | 13 | 26 | 26 | 13 | / | 12 | 12 | 无 | 无
| 9 | 1 | 11 | 17 | 13 | 13 | 2 | 13 | 26 | 1 | 12 （300*1200） | 1 | 1 | 27174m³/h 5.5kw | / | / | 13 | 26 | 26 | 13 | / | 12 | 12 | 无 | 无
| 10 | 1 | 11 | 17 | 13 | 13 | 2 | 13 | 26 | 1 | 12 （300*1200） | 1 | 1 | 27174m³/h 5.5kw | / | / | 13 | 26 | 26 | 13 | / | 12 | 12 | 无 | 无
| 11 | 1 | 11 | 17 | 13 | 13 | 2 | 13 | 26 | 1 | 12 （300*1200） | 1 | 1 | 27174m³/h 5.5kw | / | / | 13 | 26 | 26 | 13 | / | 12 | 12 | 无 | 无
| 12 | 1 | 11 | 17 | 13 | 13 | 2 | 13 | 26 | 1 | 12 （300*1200） | 1 | 1 | 27174m³/h 5.5kw | / | / | 13 | 26 | 26 | 13 | / | 12 | 12 | 无 | 无
| 13 | 1 | 11 | 17 | 13 | 13 | 2 | 13 | 26 | 1 | 12 （300*1200） | 1 | 1 | 27174m³/h 5.5kw | / | / | 13 | 26 | 26 | 13 | / | 12 | 12 | 无 | 无
| 14 | 1 | 11 | 17 | 13 | 14 | 1 | 13 | 26 | 1 | 13 （300*1200） | 1 | 1 | 27174m³/h 5.5kw | / | / | 13 | 26 | 26 | 13 | / | 12 | 12 | 无 | 无
| 15 | 1 | 11 | 17 | 13 | 14 | 1 | 13 | 26 | 1 | 13 （300*1200） | 1 | 1 | 27174m³/h 5.5kw | / | / | 13 | 26 | 26 | 13 | / | 12 | 12 | 无 | 无
| 20 | 1 | 15 | 20 | 17 | 17 | 3 | 23 | 38 | 1 | 16 （400*1500） | 2 | 1 | 35000m³/h 11kw | / | / | 18 | 38 | 38 | 17 | 17 | / | 16 | 无 | 无
南区 | 21 | 1 | 15 | 19 | 18 | 16 | 1 | 24 | 34 | 1 | 15 （300*1200） | 2 | 1 | 27174m³/h 5.5kw | / | 15 | 单扇*16 双扇*16 | 34 | 34 | 15 | / | 15 | 15 | 无 | 无
| 25 | 1 | 11 | 15 | 14 | / | / | 15 | 29 | 1 | 13 （300*1200） | 1 | 1 | 27174m³/h 5.5kw | / | 13 | 单扇*26 双扇*3 | 29 | 30 | 13 | / | 13 | 13 | 有 | 无
| 26 | 1 | 11 | 15 | 14 | / | / | 15 | 29 | 1 | 13 （300*1200） | 1 | 1 | 27174m³/h 5.5kw | / | 13 | 单扇*26 双扇*3 | 29 | 30 | 13 | / | 13 | 13 | 有 | 无
| 27 | 1 | 11 | 15 | 14 | / | / | 15 | 29 | 1 | 13 （300*1200） | 1 | 1 | 27174m³/h 5.5kw | / | 13 | 单扇*26 双扇*3 | 29 | 30 | 13 | / | 13 | 13 | 有 | 无
| 28 | 1 | 11 | 15 | 14 | / | / | 15 | 29 | 1 | 13 （300*1200） | 1 | 1 | 27174m³/h 5.5kw | / | 13 | 单扇*26 双扇*3 | 29 | 30 | 13 | / | 13 | 13 | 无 | 无
| 29 | 1 | 11 | 15 | 14 | / | / | 15 | 29 | 1 | 13 （300*1200） | 1 | 1 | 27174m³/h 5.5kw | / | 13 | 单扇*26 双扇*3 | 29 | 30 | 13 | / | 13 | 13 | 无 | 无
| 30 | 1 | 11 | 15 | 14 | / | / | 15 | 29 | 1 | 13 （300*1200） | 1 | 1 | 27174m³/h 5.5kw | 1 | 13 | 单扇*26 双扇*3 | 29 | 30 | 13 | / | 13 | 13 | 无 | 无
| 31 | 1 | 11 | 15 | 14 | / | / | 15 | 29 | 1 | 13 （300*1200） | 1 | 1 | 27174m³/h 5.5kw | 1 | 13 | 单扇*26 双扇*3 | 29 | 30 | 13 | / | 13 | 13 | 有 | 有
| 32 | 1 | 11 | 15 | 14 | / | / | 14 | 28 | 1 | 13 （300*1200） | 1 | 1 | 27174m³/h 5.5kw | 1 | 13 | 单扇*26 双扇*3 | 28 | 28 | 13 | / | 13 | 13 | 有 | 有
| 33 | 1 | 11 | 15 | 14 | / | / | 14 | 28 | 1 | 13 （300*1200） | 1 | 1 | 27174m³/h 5.5kw | 1 | 13 | 单扇*26 双扇*3 | 28 | 28 | 13 | / | 13 | 13 | 有 | 有
| 46 | 1 | 15 | 21 | 17 | 17 | 3 | 17 | 34 | 1 | 16 （300*1200） | 2 | 1 | 35000m³/h 11kw | 1 | 17 | 单扇*17 双扇*20 | 34 | 34 | 17 | / | 15 | 15 | 有 | 有
| 47 | 1 | 15 | 21 | 17 | 17 | 3 | 17 | 34 | 1 | 16 （300*1200） | 2 | 1 | 35000m³/h 11kw | 1 | 17 | 单扇*17 双扇*20 | 34 | 34 | 17 | / | 15 | 15 | 有 | 有
| 48 | 1 | 15 | 19 | 17 | 17 | 3 | 18 | 36 | 1 | 16 （300*1200） | 2 | 1 | 35000m³/h 11kw | 1 | 17 | 单扇*17 双扇*20 | 36 | 36 | 17 | / | 15 | 15 | 有 | 有
| 49 | 1 | 15 | 19 | 17 | 17 | 3 | 18 | 36 | 1 | 16 （300*1200） | 2 | 1 | 35000m³/h 11kw | 1 | 17 | 单扇*17 双扇*20 | 36 | 36 | 17 | / | 15 | 15 | 有 | 有
| 50 | 1 | 15 | 19 | 17 | 17 | 3 | 18 | 36 | 1 | 16 （300*1200） | 2 | 1 | 35000m³/h 11kw | 1 | 17 | 单扇*17 双扇*20 | 36 | 36 | 17 | / | 15 | 15 | 有 | 有
| 51 | 1 | 15 | 19 | 17 | 17 | 3 | 18 | 36 | 1 | 16 （300*1200） | 2 | 1 | 35000m³/h 11kw | 1 | 17 | 单扇*18 双扇*20 | 36 | 36 | 17 | / | 15 | 15 | 有 | 有
| 52 | 1 | 15 | 18 | 14 | 15 | 3 | 16 | 32 | 1 | 14 （300*1200） | 2 | 1 | 27174m³/h 5.5kw | 1 | 13 | 单扇*17 双扇*18 | 32 | 32 | 17 | / | 15 | 15 | 有 | 有
| 53 | 1 | 15 | 22 | 14 | 13 | 3 | 15 | 30 | 1 | 14 （300*1200） | 2 | 1 | 27174m³/h 5.5kw | 1 | 12 | 单扇*17 双扇*18 | 30 | 30 | 17 | / | 15 | 15 | 有 | 有
| 58 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 57 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 单扇33 | 57 | 60 | / | / | / | / | 无 | 无
| 59 | 1 | 15 | 21 | 18 | 17 | 2 | 23 | 46 | 1 | 16 （300*1200） | 2 | 1 | 35000m³/h 11kw | 1 | 15 | 单扇*14 双扇*4 | 35 | 46 | 15 | / | 15 | 15 | 有 | 有
|  |  |  | 509 | 430 | 303 | 47 | 491 | 954 | 29 | 0 | 41 | 29 | 0 | 13 | 274 | 140 | 943 | 964 | 421 | 34 | 363 | 395 | 0 | 0
其他： 北区室外消火栓8个，南区室外消火栓28个，

## 地下室
百姓家园情况表
区域 | 建筑号 | 建筑号 | [22 empty] | 备注
|  |  | 烟感 | 温感 | 手报 | 消报 | 声光 | 防火阀 | 卷帘 | 风机 | 风阀/风口 | 层显 | 电话 | 压力开关 | 水流 | 信号阀 | 广播 | 防火门 | 水带 | 灭火器 | 应急灯 | 双面 | 安全出口 | 其他
南区 | 26-31号楼地下层 | 26 | 24 | 299 | 13 | 34 | 2 | 13 | 3 | 36804m³/h，11kw（1台），补风 | 1000*250*10个 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 双扇7 | 28 | 48 | / | 18 | 6 | 右向8、左向27 | 有水
|  | 25 | 风机: 32397m³/h，7.5kw（2台），排烟; 风阀/风口: 1000*500*49个
|  | 29 | 风机: 27774m³/h，5.5kw（2台），排烟; 风阀/风口: 1000*500*33个
|  | 31 | 风机: 28815m³/h，7.5kw（1台），补风; 风阀/风口: 1000*250*16个
南区 | 48-51号楼地下层 | 51 | 16 | 288 | 16 | 21 | 2 | 8 | 3 | 36804m³/h，11kw（1台），补风 26528m³/h，7.5kw（1台），排烟 26528m³/h，7.5kw（1台），排烟 | 1000*250*9个1000*500*12个 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 子母门*8双扇*7 | 21 | 42 | / | 16 | 6 | / | 有水
|  | 50 | 风机: 26528m³/h，7.5kw（1台），排烟; 风阀/风口: 1000*500*12个
|  | 49 | 风机: 26528m³/h，7.5kw（1台），排烟; 风阀/风口: 1000*500*20个
|  | 48 | 风机: 26528m³/h，7.5kw（1台），排烟 36804m³/h，11kw（1台），补风; 风阀/风口: 1000*500*13个 1000*250*9个
南区 | 广场 | 广场 | 77 | 247 | 6 | 26 | 1 | 14 | 10 | 11台排烟，10台送风(实际查看是5排烟5送风） | 现场大部分风管遗失，无图纸 | 1 | 10 | 1 | 5 | 6 | 1 | 单扇10 | 26 | 52 | / | 20 | 4 | / | 有水
北区 | 20号楼旁地下车库 | 20 | 2 | 154 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1台排烟风机 | 1000*400*21个 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 单扇*3 双扇*7 | 5 | 10 | / | 11 | 4 | / | 无水
北区 | 4号楼旁地下车库 | 4 | / | / | 5 | 6 | / | 1 | / | 2台排烟风机 | 800*250*16个 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 单扇*3 | 6 | 12 | / | 4 | 1 | / | 无水
|  |  | 119 | 988 | 45 | 92 | 7 | 37 | 16 | 0 | 0 | 5 | 22 | 7 | 11 | 18 | 14 | 0 | 86 | 164 | 0 | 69 | 21 | 0

## 防火门情况
序号 | 具体位置 | 现场情况 | 照片 | 备注
1 | 26号楼架空层 | 单扇防火门缺失
2 | 28号楼架空层 | 子母式防火门有损坏脱落
3 | 28号楼地下一层 | 子母式防火门已老化破损
4 | 29号楼5层 | 管道井单扇防火门损坏
5 | 30号楼地下一层 | 子母式防火门老化破损
6 | 30号楼12层 | 单扇防火门破损
7 | 33号楼架空层 | 防火门缺失
8 | 33号楼架空层 | 防火门缺失
9 | 33号楼架空层 | 单扇防火门缺失
10 | 46号楼架空层 | 子母式防火门破损
11 | 46号楼架空层 | 子母式防火门缺失
12 | 46号楼架空层 | 子母式防火门破损
13 | 46号楼8层 | 子母式防火门破损
14 | 46号楼2层 | 子母式防火门破损
15 | 47号楼架空层 | 子母式防火门破损
16 | 47号楼架空层 | 子母式防火门破损
17 | 47号楼架空层 | 子母式防火门破损、缺失
18 | 47号楼架空层 | 子母式防火门破损
19 | 47号楼楼顶 | 单扇防火门破损
20 | 47号楼5层 | 子母式防火门破损
21 | 48号楼架空层 | 子母式防火门破损
22 | 48号楼架空层 | 子母式防火门破损
23 | 48号楼架空层 | 子母式防火门破损
24 | 48号楼架空层 | 子母式防火门破损
25 | 48号楼楼顶 | 防火门缺失
26 | 48号楼二层 | 电缆井单防火门缺失
27 | 49号楼架空层 | 子母式防火门破损
28 | 49号楼顶 | 单扇防火门破损
29 | 50号楼架空层 | 单扇防火门破损
30 | 50号楼楼顶 | 闭门器损坏
31 | 51号架空层 | 子母式防火门破损
32 | 51号架空层 | 管道井单扇防火门破损
33 | 52号楼架空层 | 单扇防火门破损
34 | 52号楼架空层 | 双扇防火门缺失
35 | 52号楼架空层 | 双扇防火门破损
36 | 53号楼架空层 | 双扇防火门破损
37 | 53号楼架空层 | 双扇防火门缺失
38 | 59号楼架空层 | 子母式防火门缺失
39 | 21幢13层电梯前室 | 防火门被拆，组件缺失
40 | 21幢2层 | 风机房单扇防火门破损
41 | 1幢顶层电梯房外围 | 单扇防火门老化破损
42 | 1幢顶层电梯房外围 | 单扇防火门老化破损
43 | 1幢14层楼梯口 | 管道井单扇防火门门锁缺失
44 | 1幢12层电梯前室 | 防火门顺位器缺失
45 | 1幢8层电梯前室 | 防火门顺位器缺失 | =DISPIMG("ID_7A7651C270B146188631363196BB53C3",1)
46 | 1幢1层电梯前室 | 防火门顺位器缺失
47 | 20幢1层电梯前室 | 防火门顺位器缺失
48 | 20幢1层楼梯口 | 防火门半扇门和闭门器缺失
49 | 20幢顶层 | 单扇防火门破损
50 | 20幢顶层 | 单扇防火门缺失
51 | 20幢顶层 | 单扇防火门破损
52 | 15幢顶层试验消火栓旁 | 管道井防火门破损
53 | 15幢11层电梯前室 | 防火门顺位器丢失
54 | 15幢10层电梯前室 | 防火门顺位器丢失
55 | 11幢1层电梯前室 | 双扇防火门一扇破损
56 | 10幢11层楼梯间管道井 | 单扇防火门门锁处破损
57 | 10幢2层电梯前室 | 双扇防火门一扇门破损，闭门器损坏
58 | 10幢2层楼梯间管道井 | 单扇防火门破损
59 | 9幢2层电梯前室 | 防火门顺位器缺失
60 | 14幢1层电梯前室 | 防火门顺位器缺失
61 | 14幢夹层电梯前室 | 防火门顺位器缺失
62 | 6幢夹层 | 双扇防火门顺位器，闭门器缺失
63 | 6幢夹层 | 双扇防火门顺位器，闭门器缺失
64 | 6幢9层电梯前室 | 防火门1个闭门器脱落
65 | 6幢1层 | 防火门顺位器，闭门器缺失
66 | 26-31幢地下室 | 排烟风机房双扇防火门破损，1个闭门器缺失
67 | 26-31幢地下室水泵房 | 双扇防火门破损