百姓家园消防设施专项排查报告

一、排查概况

（一）小区基本信息（附表一）

百姓家园小区坐落于台州市椒江区景元路，总建筑面积231000平方米，最高层高度49.5米，地理位置优越，居住人口密集。小区整体规划分为南、北两大区域，建筑布局错落有致，配套设施相对完善。其中，北区规划建设 15 幢建筑（不含商铺），建筑高度呈现多样化特点，包含 8 幢 11 层、2 幢 15 层及 5 幢 6 层住宅，区域内设有 2 个地下室，分别位于20号楼附近和4号楼附近，主要承担地下停车、设备安放等功能；南区规模更大，共建设 31 幢建筑（不含商铺、幼儿园），建筑类型更为丰富，涵盖 1 幢 9 层、10 幢 15 层、9 幢 11 层及 17 幢 6 层住宅，配套 3 个地下室，分布在广场附近、26-31 号楼地下以及 48-51 号楼地下，为南区居民提供了充足的地下使用空间。

（二）排查基本情况

为全面掌握百姓家园小区消防设施实际运行状况，及时发现并消除消防安全隐患，保障小区居民生命财产安全，浙江安科工程检测有限公司于 2026 年 1 月 4 日正式启动对该小区的消防设施专项排查工作，至 2026 年 1 月 14 日圆满完成全部排查任务，排查周期共计 11 天。

本次排查范围覆盖小区南、北两区所有建筑及配套地下室、消控室、水泵房等关键区域，排查内容包括消防报警系统、防排烟设施、消火栓系统、应急广播及警报装置、应急照明系统、防火分隔设施、灭火器配置等各类消防设施设备的完整性、运行状态及维护保养情况。排查过程中，工作人员严格按照相关消防规范标准，采用现场勘查、功能测试、资料核查等多种方式，对每一处消防设施进行细致检查，并详细记录相关数据及存在问题，确保排查结果真实、准确、全面。

二、排查发现的主要问题

（一）消控室设施问题突出

消控室位于 59 号楼旁裙房内，作为小区消防安全的核心控制中枢，其设施状况直接影响整个小区消防系统的正常运行。经排查发现，原报警主机为海湾琴台式主机，已被拆除，虽然现场消防设备物理形态未被拆除，但原连接的信号线、广播线、电话线、24V 线等各类线路，因长期缺乏有效的防护与维护，绝大部分已出现严重的风化、破损现象，线路绝缘层开裂、裸露，部分线路甚至出现断裂情况，导致消防系统的信号传输、指令下达等功能完全丧失，无法实现对小区内各类消防隐患的实时监测与应急响应。

（二）高层消防设施功能失效

小区高层住宅内配备了完善的消防报警设备、防排烟设施、消火栓系统、应急广播及警报装置、应急照明系统、防火分隔设施、灭火器配置等消防设施，然而由于消控室报警主机被拆除，相关设施的联动功能无法进行有效测试。同时，因长期未开展规范的维护保养工作，各类设施均出现不同程度的损坏与缺失。其中，防火门存在破损，部分门扇变形、边框松动，门锁、闭门器、顺序器等关键组件遗失严重，无法实现有效闭合，失去了防火分隔的基本功能；部分消防报警设备、应急广播及警报装置等出现遗失情况，剩余设备也因老化、受潮等原因存在故障，无法正常触发报警及广播通知功能；应急照明系统和疏散指示系统同样受损严重，无法在突发情况下为人员疏散提供必要的照明与方向指引；地面消火栓系统存在破损、漏水等问题，影响灭火供水效能。

（三）水泵房及管网系统问题频发

南、北两区共 4 处水泵房，均存在不同程度的设施损坏、功能失效及配套缺失问题，具体情况如下：

- 整体共性问题：4 处水泵房内原有水泵控制柜防护等级均未达到现有消防安全规范要求，未采用 IP55 防护标准，设备易受灰尘、湿气等外界环境影响，存在短路、故障等安全隐患；水泵房内缺少应急照明灯具，一旦发生突发停电情况，工作人员无法快速开展设备操作和应急处置；消防电话缺失，导致水泵房与消控室及其他相关区域无法实现实时通讯联络，影响应急指挥效率；防火门均存在不同程度的破损，无法起到有效的防火隔离作用；湿式报警阀组上、下端压力均显示为 0，喷淋管网无水的状态。

- 各水泵房具体问题：（1）南区 48# 楼地下室水泵房：1# 喷淋泵（40 米扬程、18.5kw）经测试无法启动，失去应急供水功能；消火栓、喷淋管网压力表显示数值为 0，但现场楼层内实际存在水压，初步判断为压力表损坏，无法准确反映管网真实压力状况，给管网维护及故障判断带来极大不便。（2）南区 30# 楼地下室水泵房：2# 喷淋泵（40 米扬程、18.5kw）无法启动，无法在火灾发生时提供喷淋灭火用水；消火栓、喷淋管压力表显示为 0，且周边不少楼层内无水，疑似管网存在堵塞、断裂或泄漏等严重问题，需对整体管网进行全面、细致的排查确认，找出问题根源。（3）南区 59# 楼地下室水泵房：2# 消防泵（60 米扬程、30kw）无法启动，虽然消火栓管网有压力显示，周边楼层也存在水压，但消防泵无法正常启动将严重影响火灾初期的供水强度及持续供水能力；2# 喷淋泵交流接触器无法吸合，导致喷淋泵无法正常运行，喷淋管网内无水，喷淋系统完全丧失灭火功能。（4）北区地下室水泵房：2# 消防泵（80 米扬程、30kw）及 1# 稳压泵（97.6 米扬程、7.5kw）均无法启动，消防供水系统核心设备失效；消火栓、喷淋管网内均无水，无法在火灾发生时提供有效的消防用水支持，消防安全保障能力严重不足。

- 联动及管网整体问题：由于缺少报警主机，压力开关等关键模块处于无电状态，喷淋管网内无水，导致消防系统的联动启泵功能无法进行测试，无法确保火灾发生时各系统之间协同运作；经对全小区管网排查发现，多处楼层消防管网内无水，室外管网存在明显漏水情况。其中，北区所有楼层及地下室均为无水状态，南区 21、25、26、27、28、29、30、58 号楼处于无水状态，仅 31、32、33、46、47、48、49、50、51、52、53、59 号楼有水，管网缺水问题严重，覆盖范围广，极大地削弱了小区的整体消防安全防护能力。

（四）消火栓系统设施损坏、缺失

地下室室内消火栓普遍存在水枪缺失情况，剩余水带因使用年限较长及缺乏维护保养，已出现严重老化现象，水带表面开裂、胶质脱落，存在漏水风险，无法保证灭火时的供水效率及安全性；楼层内消火栓箱部分箱体变形，不仅影响消火栓的正常使用，也存在一定的安全隐患，同时不符合消防设施完好性要求。

（五）关键监测及控制设施缺失

消控室、水泵房、屋顶水箱等关键位置均未安装液位显示装置，无法实时监测水箱内水位情况，难以确保消防用水储备充足，给消防安全带来潜在风险；消火栓出水管上缺少低压压力开关，无法及时监测管网压力变化，当管网压力不足时，无法自动触发相关补压设备启动，影响消防供水的稳定性与可靠性。

（六）防排烟系统功能失效

地下室排烟风机经现场测试无法手动启动，查看发现现场控制柜处于无电状态，无法为排烟风机运行提供电力支持；同时，地下室风管存在大面积破损和遗失情况，即使风机能够启动，也无法实现有效的排烟功能，火灾发生时，地下室将产生大量浓烟，严重影响人员疏散及消防救援工作；楼层上送风机同样无法手动启动，前室正压风阀无法正常打开，无法在火灾发生时向前室输送新鲜空气，形成正压环境，阻挡浓烟进入前室及疏散楼梯间，给人员疏散通道的安全保障带来极大挑战。

（七）防火卷帘系统无法正常运行

地下室防火卷帘控制柜无电，导致防火卷帘的升降功能无法进行测试，也无法在火灾发生时自动或手动降下，无法有效划分防火分区，阻止火势蔓延，将可能导致火灾快速扩大，造成更大的财产损失和人员伤亡。

（八）防火门设施损坏、缺失严重

设备房、楼梯间等关键位置的防火门普遍存在破损、遗失情况，部分防火门门扇、门框变形损坏，无法正常关闭；大量防火门的闭门器、顺序器、插销等关键组件缺失，导致防火门失去应有的防火、隔烟功能，无法在火灾发生时有效阻挡火势和浓烟扩散，无法为人员疏散争取宝贵时间。

（九）应急照明及疏散指示系统故障频发

小区内绝大部分应急照明灯、疏散指示灯出现故障，部分灯具无法正常点亮，部分灯具亮度不足，还有部分灯具指示方向错误或模糊不清。在突发火灾等紧急情况下，无法为居民提供清晰、准确的疏散指引和必要的照明，极易导致人员恐慌、迷路，影响疏散效率，甚至可能造成人员伤亡。

（十）灭火器配置不符合安全要求

经排查，小区大部分楼层内及地下室的灭火器（除 58 号楼外）均已超过重新灌装的日期，灭火药剂有效性无法得到保证；同时，不少灭火器生产于 2016 年，已接近报废年限，灭火器的筒体、阀门等部件可能存在老化、腐蚀等问题，无法确保其在火灾发生时能够正常喷射灭火，严重影响初期火灾的扑救效果，无法及时控制火势蔓延。

三、问题成因分析

（一）维护管理责任落实不到位

小区物业管理单位未能严格履行消防安全主体责任，对消防设施的维护管理工作重视程度不足，未建立健全完善的消防设施定期维护保养制度，长期未组织专业人员对小区内各类消防设施进行全面、规范的检查、维护与保养，导致设施设备老化、损坏问题未能及时发现和处理，逐步积累形成各类消防安全隐患。

（二）资金投入不足

消防设施的维护保养、更新改造需要一定的资金支持，但小区在消防设施维护管理方面的资金投入严重不足，对于已损坏、老化的设施设备，未能及时安排资金进行维修、更换或升级改造，导致部分设施设备长期处于失效状态，无法正常发挥消防安全保障作用。

（三）专业技术力量缺乏

小区物业管理单位缺乏专业的消防设施维护管理技术人员，现有工作人员未接受过系统的专业培训，不具备消防设施维护、检测的专业知识和技能，无法及时发现消防设施存在的潜在问题，也无法对出现故障的设施设备进行有效的维修处理，导致消防设施问题日益严重。

（四）居民消防安全意识淡薄

部分居民对消防安全重视程度不够，存在随意损坏、挪用消防设施的行为，如损坏消火栓箱玻璃、盗用消防水带等，同时，居民在日常生活中未及时向物业管理单位反馈发现的消防设施问题，也在一定程度上加剧了消防设施损坏、失效的情况。

四、整改建议

（一）明确整改责任主体

小区物业管理单位作为消防安全责任主体，应切实履行消防安全管理职责，成立专项整改工作小组，明确责任人、整改措施、整改期限，制定详细的整改方案，全面推进消防设施问题整改工作。同时，小区业主委员会应加强对整改工作的监督，确保整改工作落到实处。

（二）加大资金投入力度

物业管理单位应积极筹措资金，合理安排消防设施维护、更新改造专项经费，优先保障急需维修、更换的消防设施项目资金需求，及时对损坏、老化、失效的消防设施设备进行维修、更换或升级改造，确保各类消防设施恢复正常功能，符合消防安全规范要求。

（三）完善消防设施维护管理制度

建立健全消防设施定期检查、维护保养、检测检验制度，明确检查周期、检查内容、责任人员，定期组织专业人员对小区内所有消防设施进行全面检查、维护与保养，详细记录检查结果、维护情况及设备运行状态，建立完善的消防设施管理档案，确保消防设施始终处于良好运行状态。

（四）加强专业技术培训

组织小区物业管理单位相关工作人员参加消防设施维护管理专业技术培训，邀请消防专家进行现场指导，提升工作人员的专业知识和操作技能，使其能够熟练掌握消防设施的检查、维护、保养方法及常见故障处理技巧，确保能够及时发现和处理消防设施存在的问题。

（五）强化居民消防安全宣传教育

通过小区公告栏、业主微信群、宣传栏等多种渠道，广泛开展消防安全宣传教育活动，向居民普及消防安全知识、消防设施使用方法及损坏消防设施的法律责任等内容，增强居民的消防安全意识和自我保护能力，引导居民自觉爱护消防设施，及时反馈消防设施问题，形成人人关注消防安全、共同维护消防设施的良好氛围。

（六）逐步推进具体问题整改（结合实际需求优化整改重点）

- 地面区域：以消火栓系统修复为核心，组织专业人员全面排查地面消火栓系统的漏点，对发现的漏点及时进行修复；由物业单位来更换破损的消火栓部件、老化水带及缺失水枪，修复变形消火栓箱，确保地面消火栓系统供水正常、功能完好；地面区域消防报警系统暂不维修，待物业资金到位后，制定详细的计划性维修方案，逐步推进维修、调试工作，期间做好相关设施的保护与日常巡查，避免问题加剧。

- 地下室区域：全面更换地下室消防报警系统，包括重新安装报警主机、配套广播、声光报警装置等相关组件，对原有线路进行全面排查、梳理，修复或更换破损、断裂线路，完成系统调试，确保地下室报警系统正常运行、信号传输顺畅；针对防火卷帘系统，重点修复电动机故障、损坏的控制柜，对脱轨的卷帘进行校正、加固，完成功能测试，确保防火卷帘能够正常升降，有效划分防火分区，阻挡火势蔓延。

- 防排烟系统：按照整改规划，暂时不对小区内所有防排烟设施（含地下室排烟风机、楼层送风机、风管、正压风阀等）进行整改，清理相关废弃设施，确保现场无安全隐患，同时做好相关记录存档，待物业资金到位后，制定详细的计划性维修方案，逐步推进维修、调试工作。

- 灭火器配置：由物业单位逐步更换小区内不符合安全要求的灭火器，更换范围覆盖所有楼层及地下室，选用符合规范要求、在有效期内的灭火器，确保灭火器数量充足、型号合适、状态良好，保障初期火灾扑救效果；同步建立灭火器定期检查制度，及时排查过期、损坏情况。

- 水泵及地下室喷淋系统：对 4 处水泵房进行全面整改，重点对无法启动的消防泵、喷淋泵、稳压泵等设备进行维修或更换，加装消防电话；更换损坏的压力表，全面排查地下室喷淋管网，修复漏水、堵塞、断裂等问题，确保喷淋管网供水正常，恢复湿式报警阀组正常压力及相关设备功能。

- 其他配套设施：全面修复、补全设备房、楼梯间等关键位置的防火门，更换修补变形、破损的门扇、门框，补充缺失的闭门器、顺序器等关键组件，确保防火门能够正常关闭，发挥防火、隔烟功能；由物业单位修复应急照明及疏散指示系统故障，更换无法正常使用的灯具，确保灯具点亮正常、指示清晰准确，为人员疏散提供可靠保障。

（七）建立长效管理机制

整改完成后，物业管理单位应建立消防设施长效管理机制，定期开展消防设施维护保养、检测工作，加强日常消防安全巡查，及时发现和消除各类消防安全隐患；同时，加强与消防部门的沟通协作，积极配合消防部门开展消防安全监督检查工作，不断提升小区消防安全管理水平，为小区居民营造安全的居住环境。

附表一

| 序号 | 区域 | 使用 性质 | 面积 （平方米） | 高度 （米） | 栋数 （栋） | 主机 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北区 | 住宅、停车库 | 231000 | 49.5 （最高层） | 8 幢 11 层、2 幢 15 层及 5 幢 6 层住宅，2个汽车库 | 海湾 |
| 2 | 南区 |  |  |  | 1 幢 9 层、10 幢 15 层、9 幢 11 层及 17 幢 6 层住宅，3个汽车库 |  |

附表二：

| 序号 | 区域 | 烟感 | 温感 | 手报 | 消报 | 声光 | 模块 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北区 | 2 | 154 | 10 | 11 | 2 | 17 | 海湾品牌，以现场实际为准 |
| 2 | 南区 | 117 | 834 | 35 | 81 | 5 | 47 |  |
| 备注 | 1.灭火器由物业单位更换； 2.应急照明系统由物业单位维修更换； 3.楼层内、地下室的消火栓门框、栓头、水带，灭火器等，由物业单位负责维修更换。 |  |  |  |  |  |  |  |

浙江安科工程检测有限公司

2026 年 2 月 9 日