附件一：采购清单

| 一、综合布线系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 主要技术参数指标 | 单位 | 数量 |
| 1 | 单口信息插座（网络） | 86型单口墙装面板，面板 + 安装框 (带卡簧防尘门)，英制双层面板，符合UL94V-0规定，信息面板应带有清晰的电话及电脑标识及可自定义的标示片，可根据应用需求自由组合 | 个 | 56 |
| 2 | 双孔插座（网络+语音） | 86型双口墙装面板，面板 + 安装框 (带卡簧防尘门)，英制双层面板，符合UL94V-0规定，信息面板应带有清晰的电话及电脑标识及可自定义的标示片，可根据应用需求自由组合 | 个 | 19 |
| 3 | 双口信息插座（网络） | 86型双口墙装面板，面板 + 安装框 (带卡簧防尘门)，英制双层面板，符合UL94V-0规定，信息面板应带有清晰的电话及电脑标识及可自定义的标示片，可根据应用需求自由组合 | 个 | 70 |
| 4 | 42U机柜 | 1.符合标准QNSI/EIQ RS-310-D,IEC297-2,DIN41491:PART1,DIN41491:PART7,GB/T3047.2-97ZN 2.型号：Q2.6642100 3.尺寸大小：宽600mm*深600mm*高2000mm 4.机柜容量：42U 5.颜色：黑色 6.材料：优质冷轧钢板；机柜结构：拼装式机柜机架 7.前面：单开玻璃门，后门：单开钢板门，机柜侧板：两块侧板可拆卸 8.规格厚度：19英寸角规2.0，框架1.2，其他1.0 9.负载：动态 ≤600；静态≤1000 10.表面脱脂、磷化、静电喷塑处理，19英寸角规镀锌 11.最大开启角度：＞180度，防护等级：IP20 | 个 | 15 |
| 5 | 100对110语音配线架 | 1、符合标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2 2、标准19英寸机架式安装，高度：1U 规格：100对 采用IDC技术上下两排均在正面端接，使施工维护更方便 提供标识单元，让施工、维护、管理更方便、快捷 塑料件：PC 塑料件颜色：象牙色 卡接导体线径：单股、0.4mm~0.65mm、26AWG~22AWG | 个 | 15 |
| 6 | 24口模块化配线架 | 1、标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2 标识管理：完善清晰的标识系统，让施工、维护、管理更方便、快捷，端口带序号标识 2、IDC：磷青铜 3、金针：磷青铜表面镀金 4、线缆保护盖：PC 材料 5、进线方式：180°进线 6、卡接导体规格：单股、0.5mm～0.65mm、24AWG~22AWG 7、打线方式：T568A/T568B 8、插头与插座插合次数：≥1000次 9、导线端接次数：≥250次 10、最高传输频率：250MHz | 个 | 62 |
| 7 | 12口光纤配线架 | 1、标准：YD/T778，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA -568-C.3 2、安装方式：19″机架式安装 通用型设计，可兼容：LC双工、SC单工、FC、ST适配器，端口数量：12口 表面处理：静电喷塑 材料：优质冷轧钢板 表面颜色：黑色-891311 | 个 | 15 |
| 8 | 24口光纤配线架 | 1、标准：YD/T778，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA -568-C.3 2、端口数量：24口，空余端口可安装空白功能件（标配），安装LC双工、SC单工耦合器时安装支架的空隙可安装封堵功能件（标配） 表面处理：静电喷塑 材料：优质冷轧钢板 表面颜色：黑色-891311 | 个 | 8 |
| 9 | 语音跳线 | 导体: 多股绞合，软圆铜线 导体线规：24AWG 屏蔽方式: U/UTP 导体规格： 2对 插头：RJ45-RJ11（6P） 插拔次数：≥1000次 最高传输频率：16MHz 长度：2米 | 根 | 30 |
| 10 | 光纤跳线 | 1.符合ISO/IEC11801,ANSI/TIA568-C.3,YD/T926.3 2.LC/SC双芯单模,长度3M 3.插入损耗（含重复性）：≤0.2dB,互换性：≤0.2dB;重复性≥1000次;材料：氧化锆陶瓷插芯 | 根 | 88 |
| 11 | 尾纤 | 1.符合ISO/IEC11801,ANSI/TIA568-C.3,YD/T926.3 2.SC单芯单模,长度1M 3.插入损耗（含重复性）：≤0.2dB,互换性：≤0.2dB;重复性≥1000次;材料：氧化锆陶瓷插芯 | 根 | 902 |
| 12 | 耦合器 | 1标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3 材料：氧化锆陶瓷套管 插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 重复性：≥500次 互换性：≤0.2dB | 个 | 902 |
| 15 | 室外安防箱 | 500*600*250 | 个 | 4 |
| 16 | 数据跳线 | 1、导体规格：多股绞合，软圆铜线，4×2×24AWG 屏蔽方式: U/UTP 3、护套材料：PVC，护套外径：6.0±0.3mm 4、插拔次数：≥1000次 5、最高传输频率：250MHz 6、长度：2米 | 根 | 246 |
| 17 | 光纤熔接 | 光纤熔接、测试 | 次 | 384 |
| 18 | 双绞线缆测试 | 大对数线缆（对） | 对 | 450 |
| 19 | 双绞线缆测试 | 测试 4对双绞线缆 | 链路 | 234 |
| 20 | 机柜PDU | 1.输入：L+N+PE,国标10A插头 2.额定值：10A 250V 2500W 3.8位 10A新国标五孔 4.3*1.0平方线 ,纯线长1.8M 5.黑色，塑料壳，带总开关和过载保护 6.可横装可竖装 | 个 | 15 |
| 二、计算机教室 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 主要技术参数指标 | 单位 | 数量 |
| 1 | 桥架 | 150x100*1.2，热浸镀锌，含桥架支架 | m | 55.58 |
| 2 | 配管 | TC DN20 | m | 25.95 |
| 3 | 配管 | TC DN25 | m | 165 |
| 4 | 配管 | TC DN32 | m | 25 |
| 5 | 单口信息插座（网络） | 86型单口墙装面板，面板 + 安装框 (带卡簧防尘门)，英制双层面板，符合UL94V-0规定，信息面板应带有清晰的电话及电脑标识及可自定义的标示片，可根据应用需求自由组合 | 个 | 129 |
| 6 | 六类非屏蔽网线 | 1.名称：六类非屏蔽网线 2.产品符合：YD/T1019, ANSI/TIA 568.2-D-2018 ,ISO/IEC 11801 3.通过标准最高传输频率250MHz测试 4.额定传输速率(NVP)：69% 5.单根导体直流电阻：≤8.5Ω/100m 6.导体规格：4×2×0.57 7.绝缘：HDPE ,绝缘外径1.0±0.05mm 8.护套材料：PVC，护套外径：6.0±0.4mm 9.护套常规颜色：灰色、蓝色、橙色 10.导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min 11.传播时延差≤45nF/100m 12.最小内弯曲半径：建议敷设弯曲半径>5倍线缆外径，使用拉力：建议使用时长期拉力<20N。 13.包装方式305米/内箱，3内箱/箱 14.安装温度：不低于0℃，工作温度：-20℃～+60℃。 | m | 1404.36 |
| 7 | 6芯室内单模光纤 | 1、标准：ISO/IEC 11801 2、衰减＠20℃（dB/Km）、光纤类型、护套颜色：@1310nm≤0.4，@1550nm≤0.3、B1.3（OS2）、黄色 紧包：LSZH，0.9mm 护套：LSZH 芯数：6芯（室内） | m | 629.59 |
| 8 | 48口交换机 | 1、交换容量≥432Gbps，转发性能≥166Mpps。 2、固化10/100/1000M以太网端口≥48个，固化1G SFP光接口≥4个。 3、要求所投设备MAC地址≥16K。 4、产品端口浪涌抗扰度≥10KV，即具备10KV的防雷能力，提供官网截图和链接证明。 5、支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包（ARP报文、ICMP请求报文等）的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行，需提供得到国家认可的或通过CMA认证的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料。 6、支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理。 | 台 | 3 |
| 9 | 12口光纤配线架 | 1.标准：ISO/IEC11801,ANSI/TIA-568,YD/T 778； 2.端口数：12口，安装方式：19″机架式安装 3.适配器通用性强:可装ST、SC、FC、LC，有多余空缺时,可用堵头堵住 4.材料：优质冷轧钢板； 5.颜色：黑色； 6.尺寸：482*220*44（1U) | 个 | 3 |
| 10 | 48口模块化配线架 | 1.标准：ISO/IEC11801,ANSI/TIA-568,YD/T 778； 2.端口数：48口，安装方式：19″机架式安装 3.适配器通用性强:可装ST、SC、FC、LC，有多余空缺时,可用堵头堵住 4.材料：优质冷轧钢板； 5.颜色：黑色； 6.尺寸：482*220*88.1（2U) | 个 | 3 |
| 11 | 光纤跳线 | 1.符合ISO/IEC11801,ANSI/TIA568-C.3,YD/T926.3 2.LC/SC双芯单模,长度3M 3.插入损耗（含重复性）：≤0.2dB,互换性：≤0.2dB;重复性≥1000次;材料：氧化锆陶瓷插芯 | 根 | 36 |
| 12 | 尾纤 | 1.符合ISO/IEC11801,ANSI/TIA568-C.3,YD/T926.3 2.SC单芯单模,长度1M 3.插入损耗（含重复性）：≤0.2dB,互换性：≤0.2dB;重复性≥1000次;材料：氧化锆陶瓷插芯 | 根 | 72 |
| 13 | 耦合器 | 1标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3 材料：氧化锆陶瓷套管 插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 重复性：≥500次 互换性：≤0.2dB | 个 | 72 |
| 14 | 接线箱 | 300x200x120 | 个 | 3 |
| 15 | 数据跳线 | 1、导体规格：多股绞合，软圆铜线，4×2×24AWG 屏蔽方式: U/UTP 3、护套材料：PVC，护套外径：6.0±0.3mm 4、插拔次数：≥1000次 5、最高传输频率：250MHz 6、长度：2米 | 根 | 129 |
| 16 | 光纤熔接 | 光纤熔接、测试 | 次 | 36 |
| 17 | 双绞线缆测试 | 大对数线缆（对） | 对 | 450 |
| 18 | 双绞线缆测试 | 测试 4对双绞线缆 | 链路 | 129 |
| 19 | 机柜 | 1、符合标准QNSI/EIQ RS-310-D,IEC297-2,DIN41491:PART1,DIN41491:PART7,GB/T3047.2-97ZN 2、尺寸大小：宽600mm*深600mm*高1200mm 3、机柜容量：22U 4、颜色：黑色 5、材料：优质冷轧钢板；机柜结构：拼装式机柜机架 6、前面：单开玻璃门，后门：单开钢板门，机柜侧板：两块侧板可拆卸 7、规格厚度：19英寸角规2.0，框架1.2，其他1.0 8、负载：动态 ≤600；静态≤1000 9、表面脱脂、磷化、静电喷塑处理，19英寸角规镀锌 10、最大开启角度：＞180度，防护等级：IP20 | 台 | 3 |
| 20 | 机柜PDU | 1.输入：L+N+PE,国标10A插头 2.额定值：10A 250V 2500W 3.8位 10A新国标五孔 4.3*1.0平方线 ,纯线长1.8M 5.黑色，塑料壳，带总开关和过载保护 6.可横装可竖装 | 个 | 3 |
| 三、网络系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 主要技术参数指标 | 单位 | 数量 |
| 校园网 |  |  |  |  |
| 1 | 16口入室交换机（教师办公室） | 交换容量≥520Gbps，包转发率≥39Mpps；千兆电口≥16个，千兆光口≥4个；支持RIP、RIPng等路由协议，支持MAC地址容量≥32K；支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用；支持以太网环网保护协议ERPS，故障倒换时间小于50ms；支持本地管理和云盒两种方式，通过云管理平台对交换机进行云端配置、监控、巡检等；支持10KV业务端口防雷能力 | 台 | 9 |
| 2 | 24口接入交换机 | 交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps；千兆电口≥24个，千兆光口≥4个；支持RIP、RIPng等路由协议，支持MAC地址容量≥16K，支持ARP表项≥4K；支持SFlow功能，支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用；支持以太网环网保护协议ERPS，故障倒换时间小于50ms；支持本地管理和云盒两种方式，通过云管理平台对交换机进行云端配置、监控、巡检等；支持10KV业务端口防雷能力 | 台 | 7 |
| 3 | 48口接入交换机 | 交换容量≥432Gbps，包转发率≥85Mpps；千兆电口≥48个,千兆光口≥4个；支持RIP、RIPng等路由协议；支持MAC地址容量≥16K，支持ARP表项≥4K；支持sFlow功能，支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用；支持以太网环网保护协议ERPS，故障倒换时间小于50ms；支持本地管理和云盒两种方式，通过云管理平台对交换机进行云端配置、监控、巡检等；支持10KV业务端口防雷能力 | 台 | 6 |
| 4 | 核心侧光模块 | 核心侧SFX万兆彩光模块，单芯，可同时支持8个不同波长（8台接入设备），单模，10KM，LC | 台 | 8 |
| 5 | 接入侧光模块 | 接入侧一组高功率万兆彩光模块，包含8个不同波长光模块，单模，10KM，LC，双上行情况下使用 | 台 | 8 |
| 6 | 核心交换机 | 交换容量≥1.36Tbps，包转发率≥460Mpps，支持千兆SFP光≥48个，万兆SFP+≥4个，支持业务扩展插槽数≥1（扩展支持8个SFP+端口或4个40GE QSFP+端口），配置≥1根10G高速线缆；支持并配置可插拔双电源，虚拟化线缆≥1；配置标准USB接口，支持U盘快速开局；支持MAC地址规格≥32K，ARP表项规格≥20000；支持Super VLAN、支持Voice VLAN、支持组播VLAN；支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+；支持Ipv4路由FIB表≥8K，Ipv6路由FIB表≥4K；支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制，支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法；支持以太网环网保护协议ERPS，故障倒换时间小于50ms；支持纵向虚拟化，将原来“核心/汇聚+接入交换机+AP”的网络架构，虚拟化为一台设备进行管理，实现接入交换机和无线AP的即插即用；(含汇聚外框及板卡） | 台 | 1 |
| 7 | 上网行为管理 | 非X86架构，采用模块化结构设计，主机网络吞吐量≥8.5Gbps，应用性能≥500Mbps，最大并发连接数≥70万，新建连接数≥3.5万；支持并实际配置1对硬件Bypass模块；10M/100M/1000M自适应电接口数量≥12，千兆光接口数量≥12；千兆接口总数≥24；支持路由模式、透明（网桥）模式、混合模式、旁路模式；旁路部署支持多个物理接口，部署模式切换无需重启设备； 支持静态路由、策略路由、动态路由、ISP路由；策略路由支持七元组策略；动态路由支持RIP、OSPF等；支持基于负载链路进行dns-dnat机制，支持选择禁用dns-dnat功能或禁用负载链路出接口；支持根据标签选择应用，支持根据标签选择一类应用做控制内置URL分类库，支持55个URL分类，URL库在2000W条以上，并且可在线升级；实际配置2T硬盘，冗余电源，1对bypass，配置三年特征库升级服务 | 台 | 1 |
| 8 | 防火墙 | 防火墙作为网络安全的第一道防线，应选择具有高性能、高可靠性和丰富安全功能的设备。 千兆Combo接口≥8，万兆光口≥2，千兆WAN口≥2，USB接口≥2；设备1U高度，SSL VPN并发数实配100可扩展1000，IPSec VPN隧道≥4000，虚拟防火墙数量≥100，吞吐量≥2.5Gbps，最大并发连接数≥300万，每秒新建连接数≥8万，IPS吞吐量≥1.8Gbps，SSL_VPN吞吐量≥300Mbps；可以在防火墙不断电的情况下，对风扇模块进行更换；支持冗余电源，支持电源热插拔；支持一条安全策略中同时配置ipv4和ipv6地址；支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议；支持URL识别能力和URL地址识别库，云端URL识别库≥1.2亿；支持每IP最大连接数限制，支持全面NAT功能，支持流探针功能，对网络中的流量进行采集；支持HTTP、HTTPS、DNS、SIP等应用层Flood攻击，支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略；支持NAT地址复用技术，可实现单个公网IP地址的无限制端口转换；支持与沙箱联动，支持BFD链路检测，支持BFD与VRRP联动实现双机快速切换，支持BFD与OSPF联动实现双机快速切换；本次单台配置240G硬盘≥1，4个万兆多模光模块，双电源冗余，配置IPS、AV、URL | 台 | 1 |
| 设备网 |  |  |  |  |
| 1 | 24口接入交换机 | 交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps；千兆电口≥24个，千兆光口≥4个；支持RIP、RIPng等路由协议，支持MAC地址容量≥16K，支持ARP表项≥4K；支持SFlow功能，支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用；支持以太网环网保护协议ERPS，故障倒换时间小于50ms；支持本地管理和云盒两种方式，通过云管理平台对交换机进行云端配置、监控、巡检等；支持10KV业务端口防雷能力 | 台 | 4 |
| 2 | 24口POE交换机 | 确保POE输出功率足够，以支持所有需要供电的网络设备（如IP摄像头、无线AP等）。 注意POE供电的稳定性和可靠性，确保在交换机重启时不会中断对下挂PD设备的供电。 交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps；千兆电口≥24个，千兆光口≥4个；支持802.3at POE+功能，支持快速POE功能，整机POE输出功率≥380W，交换机重启时对下挂PD设备供电不会中断，实现POE供电零中断；支持RIP、RIPng等路由协议；支持MAC地址容量≥16K，支持ARP表项≥4K；支持sFlow功能，支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用；支持以太网环网保护协议ERPS，故障倒换时间小于50ms；支持本地管理和云盒两种方式，通过云管理平台对交换机进行云端配置、监控、巡检等；支持10KV业务端口防雷能力 | 台 | 11 |
| 3 | 8口POE交换机 | 确保POE输出功率足够，以支持所有需要供电的网络设备（如IP摄像头、无线AP等）。 注意POE供电的稳定性和可靠性，确保在交换机重启时不会中断对下挂PD设备的供电。 1. 交换容量≥336Gbps, 包转发率≥100Mpps，配置千兆以太网POE电口≥8个，千兆光端口≥4个，； 2. 可用POE功率≥120W，； | 台 | 6 |
| 4 | 8口接入交换机 | 1. 交换容量≥336Gbps, 包转发率≥100Mpps，配置千兆以太网电口≥8个，千兆光端口≥4个，； 2. 支持PIM DM/SM/SSM，支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3， | 台 | 4 |
| 5 | 24口服务器交换机 | 交换容量≥330Gbps，包转发率≥105Mpps；千兆电口≥24个,万兆光口≥4个（满配多模光模块）；支持RIP、RIPng等路由协议；支持MAC地址容量≥16K，支持ARP表项≥4K；支持sFlow功能，支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用；支持以太网环网保护协议ERPS，故障倒换时间小于50ms；支持本地管理和云盒两种方式，通过云管理平台对交换机进行云端配置、监控、巡检等；支持10KV业务端口防雷能力 | 台 | 1 |
| 6 | 千兆光模块 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 个 | 50 |
| 7 | 堆叠线缆 | SFP+-10G-高速电缆-1m | 根 | 25 |
| 8 | 核心交换机 | 交换容量≥1.36Tbps，包转发率≥460Mpps，支持千兆SFP光≥48个，万兆SFP+≥4个，支持业务扩展插槽数≥1（扩展支持8个SFP+端口或4个40GE QSFP+端口）；支持并配置可插拔双电源；配置标准USB接口，支持U盘快速开局；支持MAC地址规格≥32K，ARP表项规格≥20000；支持Super VLAN、支持Voice VLAN、支持组播VLAN；支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+；支持Ipv4路由FIB表≥8K，Ipv6路由FIB表≥4K；支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制，支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法；支持以太网环网保护协议ERPS，故障倒换时间小于50ms；支持纵向虚拟化，将原来“核心/汇聚+接入交换机+AP”的网络架构，虚拟化为一台设备进行管理，实现接入交换机和无线AP的即插即用 | 台 | 1 |
| 四、校园安保系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 主要技术参数指标 | 单位 | 数量 |
| 1 | 彩色半球摄像机 | 采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器；最大可输出400万(2560×1440)@25fps；支持H.265编码，压缩比高，超低码流；内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米；支持ROI，SMART H.264+/H.265+，灵活编码，适用不同带宽和存储环境；支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境；支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，网络断开，IP冲突，音频异常侦测，非法访问；内置MIC；支持DC12V供电方式；支持IP67防护等级 | 个 | 149 |
| 2 | 彩色快球摄像机 | 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率；全景支持AR标签；支持视频结构化功能：支持机动车抓拍、机动车属性提取，支持非机动车抓拍、非机动车属性提取，支持人体抓拍、人体属性提取，支持人脸抓拍、人脸属性提取；支持人脸检测；支持人脸优选抓拍；支持人脸增强；支持人脸属性提取；支持人脸识别 （前端支持导入1万张人脸库；支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持人车分类报警；支持联动跟踪；设备具备全景、细节两个通道且都支持远程转动调节位置，灵活布控；细节相机支持40倍光学变倍，16倍数字变倍；全景采用双400万像素1/1.8英寸CMOS 传感器；细节采用800万像素1/1.8英寸CMOS 传感器；全景：彩色：0.001Lux@F1.0，黑白：0.0001Lux@F1.0，0Lux（白光灯开启）细节：彩色：0.005Lux@F1.4黑白：0.0005Lux@F1.4 0Lux（红外灯开启）；支持手动雨刷功能；支持光纤接口；支持GPS定位功能，精确显示球机经纬度信息；支持G-sensor功能，实时显示球机方位指向信息； | 个 | 3 |
| 3 | 彩色枪式摄像机 | 采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器；高最大可输出400万(2560×1440)@25fps；支持H.265编码，压缩比高，超低码流；内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米；支持ROI，SMART H.264+/H.265+，灵活编码，适用不同带宽和存储环境；支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境；支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，网络断开，IP冲突，音频异常侦测，非法访问；内置MIC；支持DC12V供电方式；支持IP67防护等级 | 个 | 56 |
| 4 | 室外枪式摄像机 | 采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器；高最大可输出400万(2560×1440)@25fps；支持H.265编码，压缩比高，超低码流；内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米；支持ROI，SMART H.264+/H.265+，灵活编码，适用不同带宽和存储环境；支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境；支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，网络断开，IP冲突，音频异常侦测，非法访问；内置MIC；支持DC12V供电方式；支持IP67防护等级 | 个 | 24 |
| 5 | 电梯专用摄像机 | 支持电瓶车入梯检测算法，可实现电瓶车入梯行为的检测及报警；内置ToF传感器，可对画面中人为手、雨伞等恶意遮挡相机行为进行报警；采用星光级低照度400万像素1/2.9英寸CMOS图像传感器；最大可输出400万( 2688 × 1520 )@25/30fps；支持报警1进1出（报警输出为干式报警，支持常开/常闭），485，最大支持256G Micro SD卡，内置MIC，内置扬声器；支持DC12V/PoE供电方式，12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA，用于楼显传感器供电；出厂自带楼层显示传感器，可对接设备，显示电梯所在楼层和运行速度参数（传感器通过光电感应原理实现楼层计数，仅适用每层有遮光板的电梯结构）；支持电瓶车禁止入梯楼层可设 | 个 | 2 |
|  | 电梯无线网桥 | 电梯专用200米无线网桥；设备业务端口（设备本体无DC电源端口）：1×WAN口:100Mbps RJ-45(非标24V PoE IN)、1×LAN口:100Mbps RJ-45；外置PoE电源模块端口参数：1×LAN口:100Mbps RJ-45(非标24V PoE OUT)、1×LAN口:100Mbps RJ-45、DC IN:12 V； 支持数码显示屏，可显示工作模式和信道等信息，不使用电脑也可轻松调试；无线标准：IEEE 802.11 b/g/n； | 台 | 2 |
| 6 | 摄像机支架 | 铝合金支架 | 个 | 83 |
| 8 | 50“寸液晶监视拼接屏 | 产品尺寸：50英寸；双边拼缝：3.5mm；分辨率：1920*1080；亮度：500cd/m2；输入接口：VGA(D-Sub)*1、CVBS(BNC)*2、DVI-D*1、HDMI*1、RS232(RJ45)*1、USB（升级和多媒体）*1；输出接口：CVBS(BNC)*2、RS232(RJ45)*1；附件：含配套拼接屏框架及底座、DHMI高清线、插板等。 | 台 | 8 |
| 10 | 网络控制键盘 | 10.1英寸电容触摸屏，分辨率1280*800；支持H.265、H.264、H264H、H264B、MJPEG、MPEG4、SVAC、SmartH.264 、非标码流等；最大16画面分割；支持在触屏观看图像或通过HDMI将图像投到屏幕上；16路200W(1080p)@30fps（4096Kb/s）；支持最大2万路设备控制；支持支持抓图、录像功能，文件保存至U盘；USB2.0和USB3.0各2个；4路报警输入，高低电平可调；4路报警输出，3路继电器，1路12V_1A可控 | 台 | 1 |
| 11 | 8路解码器 | 视频解码格式：H.264，H.265，Smart264，Smart265，MJPEG 解码分辨率：最高3200W像素 视频解码通道：160 视频解码能力：H.264/H.265：支持5路3200 W，或5路2400 W，或10路1200 W，或20路800 W，或25路600W，或40路400 W，或80路1080P，或160路720P及以下分辨率实时解码（每4个输出口一组，共享解码能力） 单口画面分割数：1,2,4,6,8,9,12,16,25 场景数量：64视频输出接口类型：10路HDMI 1.4，支持4K 视频输入分辨率：3840 × 2160@30 Hz,1920 × 1080@50 Hz,1920 × 1080@60 Hz, 1280 × 720@50/60 Hz 视频输入接口：2路HDMI 1.4，最大支持4K（仅奇数口） 音频输入接口：2路HDMI内嵌 音频输出接口：8路HDMI内嵌或DB15转BNC独立音频输出 功耗：＜110 W 机箱接口：RJ45 10M/100 M/1000 Mbps 自适应以太网接口*2； 光口 100base-FX/1000base-X*2， 支持光电自适应；报警输入*8；报警输出*8；232接口 *1；485接口*1；USB 2.0接口*2 | 台 | 1 |
| 12 | 输出设备 | 产品类型：数码复合机 中速 A3 颜色类型：黑白 涵盖功能：复印/打印/扫描 速度类型：中速 最大原稿尺寸：A3 内存容量：2GB 硬盘容量：160GB硬盘（选购），SD卡8GB 标配纸盒：2x500页 供纸容量：手送纸盒：100页 最大：2100页 介质重量：纸盒：56-105g/m2，手送纸盒：56-200g/m2 耗材描述：感光鼓：MX-312CR，墨粉：MX-312CT 双面器：标配 自动输稿器：标配，双面自动输稿器 网络功能：支持有线网络打印 接口类型：USB2.0, 10Base-T/100Base-TX（RJ-45网络接口） | 台 | 1 |
| 13 | 48盘位专业存储 | 机架式/8U 48盘位/512路（1024Mbps带宽）接入/64位多核处理器/4GB缓存（可扩展至64GB）/2个千兆数据网口/1个千兆管理网口/冗余电源/网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/（GB/T28181） 可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T SATA/SAS硬盘；支持NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持 CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动，节省功耗。 可根据业务需要配置重构速度，支持低速、中速、高速和全速四种重构速度配置，可通过客户端软件显示重构速度； 支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常；支持国际GB/T 28181和Onvif视频流直存模式；支持iSCSI直存功能，前端网络摄像机和设备之间可直接通过iSCSI协议进行块存储； | 台 | 2 |
|  | 人证查询一体机 | 采用PC+ABS和金属材质，表面拉丝造型，适用于室内场景；采用高清双屏显示，具备10.1寸电容触摸屏及10.1寸液晶显示屏；采用10.1寸TFT触摸显示屏；采用200万双目摄像头，支持调节摄像头角度，适应不同高度的人群；内置身份证阅读器，可读取居民身份证；支持广告播放功能； | 台 | 1 |
|  | 安卓管理机 | 采用10寸全玻璃触摸显示屏，屏幕分辨率1024*600；支持免提和听筒自由切换；可配置楼宇对讲和行业对讲；支持4G，有线两种方式主动注册到管理机，最多接入120台VTA；局域网中，支持IP添加最多接入300台VTA；支持和报警柱、紧急求助终端的双向实时对讲；支持同时预览4路VTA、IPC的画面 | 台 | 1 |
|  | 5G单兵巡防主机 | 2.4GHz 8核处理器，6.3英寸显示屏,分辨率1080*2340，支持120HZ高刷；内部8+256GB；外部存储最大支持256GB TF卡，后摄像头4800W+500W，前摄像头800W，电池容量5500mAh；5G全网通，数字MIC麦克风，智能降噪；前置双喇叭；支持WIFI2.4G&5G和WIFI6，5.1蓝牙，支持GPS+北斗+格洛纳斯定位，双SIM卡+TF（双卡槽，其中一个支持SIM卡与TF卡混插），内置光距感应，加速度，地磁，陀螺仪 | 台 | 1 |
| 14 | 8T硬盘 | 8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM 空气盘， CMR传统磁记录 传输速率255 MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧 MTBF可达2,000,000小时 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求 | 块 | 48 |
| 15 | 紧急报警管理机 | 1. 操作系统：嵌入式操作系统 2. 屏幕尺寸：10.1英寸720P彩色TFT LCD 3. 屏幕分辨率：1920*1080 4. 摄像头参数：200W高清旋转摄像头 5. 操作方式：触摸屏+机械按键 6. 通信方式：有线网络 7. 网络协议：支持TCP/IP、SNMP、SIP、RTSP 10. 供电方式：DC12V（标配电源适配器）、POE（802.3at） 11. 设备功耗：≤15W 1. 支持报警盒（箱/柱）一键报警，紧急管理机接听呼叫并进行对讲和视频预览 | 台 | 1 |
| 16 | 视频管理平台 | 综合安防管理平台一体机 基础包、视频监控、门禁管理、可视对讲、出入口车辆放行管理、停车场车辆收费管理、园区人员布控、园区人车智能搜索、园区出入人员测温、视频联网、入侵报警、设备网络管理 包含500路视频，100个门禁，2000户可视对讲，1万人员，8车道，320个防区管理 支持电动车进电梯、电瓶车违规停放、人员离岗、暴露垃圾、打包垃圾、垃圾桶满溢等智能监控报警事件 2U标准机架式4盘位一体机，ATX电源 64位多核高性能处理器 支持满配8T硬盘（不支持IoT硬盘） 2个10M/100M/1000Mbps网口 2个USB2.0接口、1个USB2.0接口 报警IO：16路报警输入，4路报警输出 存储能力：32路（仅支持局域网设备接入存储） 解码能力：8×1080P | 台 | 1 |
| 17 | 输入设备 | I7-13700/16G/1TB固态/无光驱/300W/WIFI/WIN11 | 台 | 1 |
| 18 | 室外立杆 | 镀锌立杆3.5米，含预埋件、水泥等 | 根 | 24 |
| 阳光厨房 |  |  |  |  |
| 1 | 防爆型彩色固定摄像机 | 采用高性能1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高；默认输出400万(2688 x 1520)@25fps；支持智能侦测：区域入侵，绊线入侵，快速移动（三项均支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，人脸检测，人数统计；支持睿厨、玩手机检测、垃圾桶未盖检测、老鼠检测功能；支持通过485接入温湿度传感器和电量传感器的超限报警功能；支持报警2进2出，音频1进1出，485，BNC，电源返送，最大支持512G Micro SD卡；支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装；支持IP67防护等级，含支架 | 台 | 14 |
| 2 | 49寸液晶屏 | 面板尺寸：49英寸；亮度：450cd/m²；安装方式：底座、壁挂；信号输出标配：RS232×1、内置喇叭；信号输入标配：DP 1.2a×1、HDMI 2.0×2、VGA×1、USB 多媒体×1、RS232 in×1、Audio in×1；支持的分辨率：3840×2160；附件：含配套底座、DHMI高清线、插板等。 | 台 | 1 |
| 4 | 12路高清解码器 | 画面分割：单屏支持1/4/6/8/9/16/25/36固定分割；支持M×N自定义分割，M×N≤36；视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG;MPEG4;SVAC;MPEG2；解码能力：整机解码支持6路32MP@25fps（仅H.265支持）/21路12MP@25fps/30路8MP@25fps/42路6MP@25fps/54路5MP@25fps/54路4MP@30fps/84路3MP@25fps/108路1080p@30fps/300路D1@30fps（每4个输出口为一组，各组均分整机性能，组内共享解码能力）；视频输入：1路DP输入口，1路HDMI输入口；视频输出路数：12路HDMI | 台 | 1 |
| 5 | 16路网络硬盘录像机 | 具有1个HDMI接口、1个VGA接口、2个以太网接口、1个RS232接口、1个RS485接口、9个SATA接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口；具有1路音频输入接口、1路音频输出接口，16个报警输入接口、4个报警输出接口；支持16路网络视频接入，支持256Mbps接入， 256Mbps存储 ，256Mbps转发支持1路后智能人脸检测比对； 10个人脸库，不少于20000张人脸图片；2路后智能周界检测；4路后智能SMD；支持前智能：人脸检测比对， 周界防范， 通用行为分析 ，立体行为分析 ，人群分布， 人数统计， 热度图 ，SMD功能；支持单独对算法模型文件进行升级；用于设备升级的固件包采用AES256加密技术加密；设备后台配置数据、帐户数据和密钥数据均采用AES256加密技术加密存储； | 台 | 1 |
| 6 | 8T硬盘 | 单盘容量：8TB；硬盘接口：SATA；转速：7200RPM；缓存：256MB | 块 | 16 |
| 7 | 视频安防综合管理平台 | 支持系统管理，角色管理、用户管理、组织管理、学校设置、人员管理、设备管理、卡片管理、车辆管理、日志管理；支持视频上墙查看；支持电子地图；支持为报警事件配置联动动作，包括：联动录像、邮件、短信及新增子系统支持的联动动作（视频弹窗、门禁、抓图、云台等）；支持平台上下级联，可查看下级平台的状态和级联网络拓扑结构，可进行数据推送控制；支持系统配置、学校/学期设置、节假日设置；支持访客、消费、巡更、动环、可视对讲、客流等增值业务；支持人脸布控、人脸检测，支持以图搜图、人脸轨迹；支持门禁控制，授权下发等业务；支持停车场场区管理、地图向导、二维码、收缴费等业务，支持车辆进出记录、过车记录等查询；支持设备运维，对设备/通道/服务器进行资源监控，支持视频质量巡检、录像质量巡检； | 台 | 1 |
| 电子巡更 |  |  |  |  |
| 1 | 巡更手机 | CPU：8核2.0GHz； 内存：4G+64G； 卡槽：3个，TF卡槽、SIM卡槽、一个TF卡SIM卡通用卡槽，TF卡扩展最大支持256GB； 网络：4G全网通； 屏幕尺寸/分辨率：6.2英寸(720*1520)&nbsp;； 后置摄像头：4800W+500W； 前置摄像头：800W； 电池容量：5500mAh，可拆卸电池； 指纹识别：带指纹识别； Wi-Fi：802.11 a/b/g/n/ac，2.4GHz，5GHz； 蓝牙：支持BT5.0； NFC：支持； 按键数量：5个，开关机键、PTT对讲键、2个音量键、自定义按键Fn 感应器：指纹、光敏距离传感器、地磁传感器、陀螺仪、加速度传感器； 定位：GPS、北斗、Galileo、GLONASS，定位精度小于等于5m； 喇叭：2个 | 台 | 1 |
| 2 | 二维码巡更标签 | 无源RFID消防巡查专用NFC标签，采用背胶式粘贴设计，支持ISO/IEC 14443A标准协议，读取距离0～3cm，数据存储时间可达10年内存：1344 bits； RFID工作协议：ISO/IEC 14443A； RFID工作频率：13.56MHz； 读卡距离：0cm - 3cm； 工作温度：-20℃～+75℃； 储存温度：–20 ℃～+75℃； 工作湿度：20 % ～80 % (RH)； 储存湿度：5 % ～95 % (RH)； 外壳材料：ABS； 背胶材料：高强度背胶； | 个 | 30 |
| 3 | 巡更软件 | 提供巡更点管理、巡更计划、单兵巡更、巡更信息查询和统计分析等应用。 | 套 | 1 |
| 五、停车管理系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 主要技术参数指标 | 单位 | 数量 |
| 1 | 车辆抓拍一体机 | 显示屏256mm*256mm，3颗补光灯，1/1.8英寸CMOS，镜头焦距2.7mm～12mm，图像分辨率2688*1520，视频压缩标准H.265/H.264/MJPEG，抓拍距离2.5～6m，支持自动除雾，供电AC110V~AC230V | 台 | 4 |
| 2 | 直杆道闸 | 直杆直流无刷电机，起杆速度2s，支持防砸功能（线圈防砸、雷达防砸），支持断电手摇，支持远程遥控，供电220VAC±10%，防护等级IP54；4米直臂杆件，左右向通用，杆子采用铝材质，表面采用静电喷涂工艺防锈，杆子底部带弹性防砸胶条 | 台 | 4 |
| 4 | 车辆检测器 | 线圈电感量50uH至1000uH，频率20KHz至170KHz，工作电压220V±10% | 台 | 4 |
| 5 | 车检器配套线圈线缆 | 车检器配套线圈线缆 RF0.75（长度100米/卷） | 台 | 4 |
| 6 | 出入口控制机 | 10.1寸背光液晶显示屏10:16，分辨率1920*1080，主码流（25帧，带宽最大8Mbps）720P(默认)/D1/VGA/1080P，辅码流（25帧，带宽最大1.75Mbps）VGA(默认)/D1/QVGA，视频压缩标准H.264，防护等级IP54 | 台 | 4 |
| 7 | 出入口管理终端 | 操作系统Windows10，内存4GB，预留1个DDR内存条卡槽；单台4车道，支持5台级联；支持车道道闸设置常开、常闭时间段；支持混进混出配置；支持按次收费、按时收费、按时段收费、按日夜收费、分时收费；支持2/4车道监控，岗亭收费、异常放行 | 台 | 1 |
| 六、周界报警系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 主要技术参数指标 | 单位 | 数量 |
| 1 | 张力围栏主机 | 0.96英寸的OLED显示操作屏；显示在线线制的数量和离线的数量；自动分配和识别每一根线的地址，并实时监测在线的数量及离线数量；可调节张力控制杆的报警灵敏度，由低到高1—10档；防区报警显示图标，可实时监控每个防区情况，并可提供每根线的报警情况，一旦报警，图标立即闪烁并报警提示；100条本地报警记录存储；自带一键撤布防按键，自带地址编程功能，可直接定位张力主机地址，通过RS485通讯接口可直接连接键盘，实时获取前端围栏的报警情况，并与其他安防设备连接，如与视频摄像机联动；可输出防区报警开关量、防拆报警、外部开关量报警等 。 | 个 | 1 |
| 2 | 电子围栏 | 含四道单防区控制杆、四道双防区控制杆、控制杆专用底座、高压避雷器、接地桩、接地线、张力终端受力杆、受力杆专用底座、张力中间支撑杆、支撑杆专用底座、万向滑轮、多股张力线、张力收紧器、张力弹簧、张力线束线器、警示牌、高压绝缘线、警灯等 | m | 585.86 |
| 3 | 监控中心声光报警器 | 警号（红白色）； 报警音量: 105dB at 30cm 防护等级：IP54，室外防水 内置水平仪，便于辅助安装 支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换 工作湿度：10％～90％ 工作温度：-20℃～＋60℃ 功耗：静态功耗: 0.96W 报警功耗：2.7W 电源：DC 8~16V 0.22A Max | 个 | 1 |
| 4 | 智能控制终端 | LCD键盘主机一体化结构/40个485方式防区输入/8个独立子系统1个公共子系统/支持有线电话、有线网络、GPRS三种通讯方式/支持短信布撤防/支持定时任务（时控输出、定时撤布防）/支持遥控器撤布防/支持软件可视化编程，配置数据导入导出 | 个 | 1 |
| 5 | 485光端机 | 485双向数据传输，建议个数和主机个数保持一致 | 对 | 10 |
| 6 | 液压升降柱网络控制柜 | 设备材质：单通道，最多支持接入6根升降柱，支持手控盒操作、遥控器遥控，遥控频率433.92MHz；支持网络接入，运行时间1s～10s可调；内置蓄电池，支持断电操作应急按钮控制升降柱下降；额定电压220VAC/50HZ，最大负载功率8800W，待机功率100W，防护等级IP54 | 台 | 2 |
| 7 | 全自动液压一体升降柱 | 一体式电动液压驱动系统，柱体壁厚6mm，材料304不锈钢，地基盒采用整体电泳+喷塑处理，防腐防锈；运行时间≤3S，柱体直径 φ219.0 mm，升起高度600mm，通过压力50T货柜车；环绕式LED警示灯+5CM反光带，额定电压220VAC/50Hz，工作功率/瞬间功率 350W/1050W，防护等级IP68 | 根 | 25 |
| 8 | 液压一体升降柱控遥控器 | 升降柱控制柜专用遥控器 | 个 | 1 |
| 9 | 报警主机，带电池包 | 操作系统：嵌入式Linux操作系统 防区数量：板载8路（探测器100m以内），可通过防区模块扩展至256路 继电器数量：板载4路（距离50m以内），可通过继电器模块扩展至256路 日志容量：4万条 传输距离：双总线，每条总线最长支持2.4Km（每条总线可增加2个中继器扩展至7.2km，总共支持14.4km） 硬件接口：RS485*1、MBUS*2、RJ45*1，PSTN*1，4G*1，RS232*1（可接报警打印机） 安装方式：壁挂安装 供电方式：AC220V（自带电源适配器） | 套 | 1 |
|  | 报警键盘 | 设备类型：控制键盘 通讯协议：RS485 传输距离：800m 使用环境：室内 显示屏：LCD 操作按键：20个 指示灯：5个 蜂鸣器：支持 安装方式：壁挂 工作电源：DC12V/150mA（宽压9-16V DC） | 套 | 1 |
| 10 | 紧急求助报警 | 紧急按钮/钥匙复位/防火ABS阻燃外壳 | 套 | 1 |
| 11 | 主动红外探测器 | 四光束主动红外对射探测器，室外探测距离100米；带支架 | 对 | 14 |
| 12 | 双防区报警模块 | 总线2防区扩展模块 防区数量：2个 通讯接口：M-BUS 通讯线材：RVV2*1.5 通讯协议：M-BUS协议 外壳材质：金属 使用环境：室内 工作电源：DC36V/2.7mA（主机总线供电） | 个 | 6 |
| 七、有线电视系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 主要技术参数指标 | 单位 | 数量 |
| 1 | 双向干线放大器 | 频率范围：5-860MHz；各端口均为75ΩF型插座；标称增益：30dB；带内平坦度：≤±0.75；噪声系数：≤8dB；标称输出电平：102dB；最大输出电平：120dB | 个 | 1 |
| 2 | 两分配器 | 锌合金压铸外壳，表面镀锡处理；屏蔽度：5-1000MHz≥100dB。 | 个 | 1 |
| 3 | 六分支器 | 锌合金压铸外壳，表面镀锡处理；屏蔽度：5-1000MHz≥100dB。 | 个 | 1 |
| 4 | 四分支器 | 锌合金压铸外壳，表面镀锡处理；屏蔽度：5-1000MHz≥100dB。 | 个 | 1 |
| 5 | 用户终端盒 | 配套 | 个 | 14 |
| 八、防雷接地 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 主要技术参数指标 | 单位 | 数量 |
| 1 | 三相电源避雷器（UPS输入端） | 标称工作电压：380V/50HZ；最大持续运行电压Uc:385V；标称放电电流（8/20μS）In：40KA；最大放电电流（8/20μS）Imax:80KA；电压保护水平（In）[L-N ]Up：≤2.2KV；2响应时间[L-N]tA：〈25ns | 只 | 1 |
| 2 | 浪涌保护器（室外箱） | 标称工作电压：220V/50HZ；最大持续运行电压Uc:385V；标称放电电流（8/20μS）In：12.5KA；最大放电电流（8/20μS）Imax:20KA；电压保护水平Up:≤1.5kV；8响应时间[L-N ]tA：〈25ns | 只 | 4 |
| 3 | 室外摄像机防雷器 | 接口类型：2P+RJ45;工作电压AC24V；最大持续运行电压Uc：30V；标称放电电流（8/20μS）In：5KA；最大放电电流（8/20μS）Imax：10KA；电压保护水平（In）Up：≤60V；响应时间tA：≤1ns；插入损耗aE：≤0.2dB | 只 | 24 |
| 4 | 报警信号防雷器 | 标称工作电压Un：24V；最大持续运行电压Uc：30V；标称负载电流IL：2A；标称放电电流（8/20μS）In：5KA；最大放电电流（8/20μS）Imax：10KA；电压保护水平（In）Up：≤60V；响应时间tA：≤1ns；带宽fG：2MHz；插入损耗aE：≤0.5dB | 只 | 2 |
| 5 | 广播信号防雷器 | 用于广播系统传输接口保护。标称工作电压:110V;持续耐压:170V;标称负载电流:2A;标称放电电流:5KA;最大放电电流:10KA;保护水平:<500V;响应时间:〈1ns;带宽:2MHs;插入损耗:<0.5db | 组 | 2 |
| 6 | 能耗信号防雷器 | 标称工作电压Un：24V；最大持续运行电压Uc：30V；标称负载电流IL：2A；标称放电电流（8/20μS）In：5KA；最大放电电流（8/20μS）Imax：10KA；电压保护水平（In）Up：≤0.5KV；响应时间tA：≤1ns；带宽fG：2MHz；插入损耗aE：≤0.5dB | 组 | 10 |
| 7 | 3*30铜排 | 3*30铜排 | 米 | 45.6 |
| 8 | 接地线 | BVR6 | 米 | 200 |
| 9 | 接地线 | BVR16 | 米 | 200 |
| 10 | 接地线 | BVR35 | 米 | 200 |
| 九、UPS系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 主要技术参数指标 | 单位 | 数量 |
| (一）弱电机房UPS系统 |  |  |  |  |
| 1 | 40KVAUPS主机 | 三进三出高频UPS电源，总功率40KVA，机框尺寸815*300*1000mm，电源输入输出380V/50Hz，支持多台并机,含角钢基础。 | 台 | 1 |
| 2 | 蓄电池 | 12V/100AH免维护铅酸蓄电池 | 节 | 64 |
| 3 | 电池柜 | 拼装式结构，可安装32节12V100AH电池，配置断路器（元器件必须为ABB、施耐德、西门子等知名产品），含配套规格电池连接线,含角钢基础。 | 个 | 2 |
| 4 | UPS配电柜 | 箱体500*600*280mm,施耐德断路器7路6A，5路10A，8路16A，1路20A，其中6个带漏电保护器（详见图纸） | 台 | 1 |
| 6 | 楼层UPS配电箱 | 箱体500*400*280mm含施耐德空开 | 台 | 10 |
| 7 | 室外UPS配电箱 | 箱体400*300*200mm施耐德空开,IP65 | 台 | 3 |
| 8 | UPS主机输入输出电源线 | WDZB YJV4*25+1*16，含电缆头 | 米 | 20 |
| 9 | 楼层配电箱电源线 | WDZB YJY-3*2.5，含电缆头 | 米 | 20 |
| 10 | 楼层配电箱电源线 | WDZB YJY-3*4，含电缆头 | 米 | 20 |
| 11 | 楼层配电箱电源线 | WDZB YJY-3*6，含电缆头 | 米 | 20 |
| 12 | 楼层配电箱电源线 | WDZB YJY-3*2.5，含电缆头 | 米 | 20 |
| 13 | 楼层配电箱电源线 | YJY-3*4，含电缆头 | 米 | 20 |
| （二）消控室UPS系统 |  |  |  |  |
| 1 | UPS电源 | 三进三出高频UPS电源，总功率15KVA，机框尺寸815*300*1000mm，电源输入输出380V/50Hz，支持多台并机,含角钢基础。 | 台 | 1 |
| 2 | 蓄电池 | 12V/100AH免维护铅酸蓄电池 | 只 | 16 |
| 3 | 电池柜 | 拼装式结构，可安装32节12V100AH电池，配置断路器（元器件必须为ABB、施耐德、西门子等知名产品），含配套规格电池连接线,含角钢基础。 | 套 | 1 |
| 4 | UPS配电柜 | 箱体500*600*280mm,施耐德断路器7路6A，5路10A，8路16A，1路20A，其中6个带漏电保护器（详见图纸） | 台 | 1 |
| 6 | 楼层UPS配电箱 | 箱体500*400*280mm含施耐德空开 | 台 | 10 |
| 7 | 室外UPS配电箱 | 箱体400*300*200mm施耐德空开,IP65 | 台 | 3 |
| 8 | UPS主机输入输出电源线 | WDZB YJV4*25+1*16，含电缆头 | 米 | 20 |
| 9 | 楼层配电箱电源线 | WDZB YJY-3*2.5，含电缆头 | 米 | 20 |
| 10 | 楼层配电箱电源线 | WDZB YJY-3*4，含电缆头 | 米 | 20 |
| 11 | 楼层配电箱电源线 | WDZB YJY-3*6，含电缆头 | 米 | 20 |
| 12 | 楼层配电箱电源线 | YJY-3*2.5，含电缆头 | 米 | 20 |
| 13 | 楼层配电箱电源线 | YJY-3*4，含电缆头 | 米 | 20 |
| 十、机房工程 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 主要技术参数指标 | 单位 | 数量 |
| 1 | 操作台 | 4工位 | 台 | 1 |
| 2 | 机柜 | 1.规格型号：600×600×2000（42U）,含槽钢基础 2.材质：SPCC优质冷轧钢板 3.材料厚度：立柱2.0，横梁1.2，门板1.0 4.通风系统：置顶式风机散热单元，底部活动进线孔 5.立柱间距： 19英寸 6.表面处理工艺：脱脂-酸洗-磷化-静电喷塑，方孔条镀锌 7.附加功能：速拆卸式双侧板 8.配置：3个层板，5MM钢化玻璃前门+冷轧钢网孔后门，20套哈姆螺丝 9.防护等级：IP20 10.用途：装载网络设备及配件等 11.四根立柱，3块层板，具有良好的通用性。 | 台 | 8 |
| 3 | 服务器机柜 | 1.名称:服务器机柜 2.规格:600*1000*2000 | 台 | 4 |
| 4 | 机柜PDU | 1.产品型号：10A-8位+开关+防雷 2.安装方式：水平、横装 3.安装规格：19英寸 4.输出单元：8位 5.工作电压：220-250V 6.承载功率：2500W 7.额定电流：Max10A 8.外壳材质：黑色PC合金塑料 9.输入线缆：RVV3×1.5mm²，线长2m 10.产品特点：双断开关、防尘开关盖、SPD防雷模块 | 只 | 17 |
| 5 | 等电位均压环 | 4*40铜排 | m | 14 |
| 6 | 水平理线器 | 机柜横装24口理线器，1U高度 | 个 | 1 |
| 十一、公共广播系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 主要技术参数指标 | 单位 | 数量 |
| （一）主控设备 |  |  |  |  |
| 服务器设备 |  |  |  |  |
| 1 | 控制主机 | 1.屏幕尺寸:17.3英寸 2.屏幕颜色:24位全彩色 3.显示屏:17.3〞高分辨率LED液晶屏(1920*1080) 4.触摸屏:10点电容触摸屏 5.屏幕比例:16:9 6.工作环境温度:-10℃~50℃ 7.储存温度:-20℃~60℃ 8.相对湿度:10%～95%，非凝结状态 9.标准接口:1×PS/2接口; 6×串口; 1×VGA; 1×HDMI, 8×USB接口;2×千兆网口；1 ×Audio 10.硬盘:支持3.5"、2.5"、mSATA硬盘;标配：mSATA 256GB 11.内存:标配：8G/DDR 12.网卡:Intel双千兆网络接口网卡 13.网络协议:支持IPV6、IPV4网络协议 14.CPU:Intel Core i7 四核 15.系统音频信号信噪比:LINE：70dB；MIC：60dB 16.系统音频信号失真度:1KHz<0.5% 17.系统音频信号标准输入电平:LINE：300mV； MIC：5mV 18.系统音频信号标准输出电平:0dBV 19.电源:输入电压：AC100V-240V 20.软件操作平台：Windows Server 2008 R2 Standard(x64),Windows Server 2012 R2 Standard(x64)及以上 21.包含数字化IP网络广播客户端管理软件 | 台 | 1 |
| 3 | 控制器 | 1.网络接口：标准RJ45输入 2.传输速率：100Mbps 3.支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP(组播)，IETF SIP 4.电源：~190V-240V 50Hz-60Hz；DC24V/1A 5.功耗：20W 6.待机功率：＜3W 7.工作温度：5℃～40℃ 8.工作湿度：20%～80%相对湿度，无结露 9.尺寸：484 x 310 x 44mm 10.净重：2Kg | 台 | 1 |
| 音源设备 |  |  |  |  |
| 1 | 寻呼话筒 | 1.网络接口：标准RJ45输入 2.支持协议：TCP/IP，UDP 3.网络协议：支持IPv6、IPv4网络协议 4.音频格式：MP3 5.采样率：8KHz~48KHz 6.传输速率：100Mbps 7.音频模式：16位CD音质 8.显示屏尺寸：7英寸 9.屏幕分辨率：800 x 480 像素 10.屏幕类型：65K色DGUS屏 11.键盘类型：虚拟QWERTY键盘 12.键盘输入方式：触控 13.内接扬声器阻抗及额定功率：4Ω，2W 14.总偕波失真：≤1% 15.内置喇叭频率响应：317Hz~3.4KHz +1/-3dB 16.LIEN OUT频率响应：80Hz~16KHz +1/-3dB 17.信噪比：>65dB 18.PHONE OUT输出阻抗及额定功率：32Ω，2mW 19.LINE OUT 输出电平：1000mV 工业标准压线接线端子 20.LINE OUT 输出阻抗：470Ω 21.LINE IN输入灵敏度：350mV 工业标准压线接线端子 22.MIC输入灵敏度（非平衡）：10mV 23.短路输入：干接点输入 24.短路输出：最大1A/30VDC干接点 25.工作温度：5℃～40℃ 26.工作湿度：20%～80%相对湿度，无结露 27.整机功耗：≤6W 28.输入电源：～190V-240V 50Hz-60Hz(电源适配器);DC24V/1.5A 29.尺寸：200×160×60 mm 30.净重：1.2kg | 台 | 1 |
| 2 | 话筒 | 1.换能方式：驻极体 2.指向性：心型指向 3.频率响应：40Hz-16kHz 4.灵敏度：-43dB±2dB 5.前奏音灵敏度：-50dB±2dB 6.钟声提示：带钟声提示功能 7.线材配备：10米（卡农母头转6.35音频线） 8.咪杆长度 ：420mm 9.尺寸：125 x 150 x 455mm 10.重量：0.67kg 11.电源：~AC 220/50Hz（电源适配器DC 11.4V）；电池：DC9V | 套 | 1 |
| 3 | 合并式播放器 | 1.频率响应：20Hz~20kHz(-2dB) 2.失真：0.1% 3.通道串音：65dB 4.动态范围：75dB 5.信噪比：85dB 6.CD音频输出：775mV 7.收音频率：FM:87.5MHz-108.0MHz, AM:522kHz-1620kHz 8.天线输入阻抗：FM:75Ω(非平衡), AM:低阻 环形天线 9.灵敏度：FM:≤10uA，AM:≤100uA 10.电台存储：99 11.收音音频输出：775mV 12.电源：~220V 50Hz 13.尺寸：484×209×44mm 14.净重：3.80kg | 台 | 1 |
| 4 | 前置放大器 | 1.话筒1-5的输入灵敏度：话筒:5mV/600Ω非平衡；线路RCA:775mV /10KΩ非平衡 2.辅助1-3输入：AUX 1.2.3: 350mV/10KΩ非平衡 3.EMC1-2输入：RAC:非平衡 200mV～1000mV/10KΩ；MIC：非平衡 5mV～25mV/600Ω 4.频率响应：20Hz-20KHz(±3dB) 5.信噪比：MIC 输入:50dB； AUX输入:80dB 6.音调调节：低音:±10dB at 100Hz；高音:±10dB at 10KHz 7.电源：～220V/50Hz 8.电源功耗：20W 9.尺寸：484×303×88mm 10.重量：4.54Kg | 台 | 1 |
| 消防联动设备 |  |  |  |  |
| 1 | 采集器 | 1.网络接口：标准RJ45输入 2.传输速率：100Mbps 3.支持协议：TCP/IP、UDP 4.短路接口：工业标准压线接线端子 5.功耗：≤20W 6.输入电源：～190V-240V 50Hz-60Hz 7.尺寸：484 x 209 x 44mm 8.重量：3Kg | 台 | 1 |
| 其他配套设备 |  |  |  |  |
| 1 | IP网络音箱 | 1.网络接口：标准RJ45输入 2.传输速率：100Mbps 3.支持协议：TCP/IP，UDP 4.音频格式：MP3 5.音频模式：16位CD音质 6.采样率：8KHz～48KHz 7.AUX输入灵敏度：350mV (非平衡） 8.频率响应：80Hz～16KHz +1/-3dB 9.谐波失真：≤1% 10.信噪比：＞65dB 11.整机功耗：≤50W 12.保护电路：过载、短路保护电路 13.工作环境温度：5℃～40℃ 14.工作环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露 15.工作电源：～190V-240V 50Hz-60Hz 16.尺寸：190 x 180 x 280mm 17.重量：3Kg | 套 | 1 |
| 2 | 电源管理器 | 1.额定输出电压：220V~50HZ 2.额定输出电流：30A 3.显示屏：2.2英寸LCD显示屏 4.监听器：内置 5.USB接口：0.5A 6.外接传感器供电接口：15V±2V/0.1A 7.RS485接口：RS485-1：第三方接口通信控制;RS485-2：外接温湿度传感器 8.可控制电源：8路 9.每路动作延迟时间：可调 10.供电电源：VAC50/60HZ30A 11.单路额定输出电源：1-4路16A；5-8路10A；总电流30A 12.控制：PC界面控制、定时控制、手动控制，串口控制 13.指示灯：继电器状态指示，通电指示灯点亮，断电灯灭 14.插座保护：过载、短路 15.尺寸（LxWxH）：484*300*48mm 16.重量：4.2kg | 台 | 1 |
| 3 | 交换机 | 非网管8口千兆以太网 交换机 | 台 | 1 |
| 4 | 机柜 | 32U，600*800*1610mm | 套 | 1 |
| 模拟备份系统设备 |  |  |  |  |
| 1 | 控制主机 | 1.电源：~220V 50Hz 2.功耗：30W 3.音频输入：LINE 10KΩ 775mV 不平衡 4.音频输出：1KΩ 0~1.5V 不平衡 5.频响：20Hz~20kHz 6.信噪比：90dB 7.失真度：0.1% 8.报警输入电平：0V 9.报警输出电平：0V 10.电源控制输出电平：0V 11.监听喇叭功率：0.5W 12.通信接口：RJ45 13.通信协议：RS-422、RS-485 14.通信速度：4800bps 15.MP3存储介质：SD卡 16.尺寸（mm）：484 x 350 x 132（LxDxH） 17.重量：7.62kg | 台 | 1 |
| 2 | 寻呼器 | 1.电源：～220V/50Hz 2.通讯接口：RJ45 3.通讯协议：RS-485 4.功耗：10W 5.尺寸：216mm×145.7mm×51.5mm 6.重量：2.4Kg | 台 | 1 |
| 3 | 前置放大器 | 1.八路line输入，独立控制, 2.话筒/line具有独立高/低音调节, 3. 2路EMC输入，可以切换八路line信号, 4.MIC输入可切断EMC输入信号, 5.八路非平衡输出。 技术参数 1.输入：MIC: 5mV/600Ω, 非平衡输入 CH1-CH8: 350mV/10KΩ；非平衡输入 EMC: 775mV/10KΩ, 非平衡输入 2.输出：1V, 600Ω 3.频率响应：线路/EMC频响：20Hz-20KHz (±2dB) 话筒频响：50Hz-16KHz (±2dB) 4.信噪比：MIC: 66dB, LINE: 80dB 5.失真度：0.01% 6.串音：MIC: 80dB, LINE: 85dB 7.默音功能：MIC对EMC1-2有默音作用；EMC对CH1-CH8；有自动默音作用 8控制功能：LINE, MIC 独立音量调节, 高低音调调节，话筒切换选择，电源开关 9.指示灯：电源指示灯，通道选择指示灯 10.电源电压范围：~220V/60Hz or ~230V/50Hz 11.整机功耗：35W 12.重量：4.44Kg 13.尺寸：484 x 303 x 88mm | 台 | 1 |
| 4 | 音频处理器 | 1.输入通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除 2.输出通道：31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器 3.采样率：48K 4.幻象供电：DC 48V 5.频率响应：20Hz-20kHz 6.总谐波失真+噪声：≤0.003%,4dBu 7.数/模动态范围(A-计权)：114dB 8.模/数动态范围(A-计权)：120dB 9.输入阻抗(平衡式)：20KΩ 10.最大输出阻抗（平衡式)：100Ω 11.通道隔离度：1kHz，104dB 12.输入共模抑制：70dB @80 Hz 13.最大输出电平：+18dBu，平衡 14.最大输入电平：+18dBu，平衡 15.工作温度：0℃-40℃ 16.工作电源：AC110V-220V,50Hz/60Hz 17.电源功耗：<40W 18.尺寸(宽x深x高)：482×258×45(mm) 19.净重：1.95kg 20.毛重：3kg | 台 | 1 |
| 5 | 纯后级功放 | 1.额定输出功率：2000W 2.扬声器输出：4-16Ω,100V 3.输入灵敏度 & 输入阻抗：775mV/10KΩ, 平衡 XLR/TRS接口 4.输出灵敏度 & 输出源阻抗：775mV/470Ω, 平衡 XLR 接口 5.频率响应：80Hz~16kHz(+1dB, -3dB ) 6.信噪比：>90dB 7.总谐波失真：1kHz时0.5%, 1/3 输出功率 8.散热：由前往后强制风冷，散热器温度45度时启动内置风扇 9.保护：过热, 过载&短路 10.电源：~220V/50Hz 11.整机功耗*：400W 12.尺寸：484x420x88mm 13.净重：9.5kg 14.*依据GB4943.1-2022测试手法：在1kHz正弦波额定负载1/8功率条件下测得 | 台 | 1 |
| 6 | 主备切换器 | 1.交流供电电压：AC 220V±10% 50-60Hz 2.交流供电最大电流：小于0.5A 3.保险丝规格：250V/1A，慢速型 4.交流供电功耗：12W 5.直流供电电压：24V DC, ±20% 6.直流供电最大电流：0.5 A 7.线路输入灵敏度：775mV 8.线路输入阻抗：10KΩ 9.线路输出幅度：775mV 10.线路输出阻抗：470Ω 11.失真：＜0.1% （额定输出功率）,1KHz 12.频响：20Hz-16KHz 13.信噪比：>70dB 14.可控切换通道数：8 15.通道切换能力：100V 20A 16.功放切换时间：＜0.2S 17.冷却方式：自然散热 18.操作温度：+ 5℃ ～+ 4 0℃ 19.存储温度：- 20℃ ～+ 70℃ 20.相对湿度：< 9 5 %（无凝露） 21.尺寸：484×345×88mm 22.重量：5.3kg | 台 | 1 |
| 7 | 纯后级功放 | 1.额定输出功率：2000W 2.扬声器输出：4-16Ω,100V 3.输入灵敏度 & 输入阻抗：775mV/10KΩ, 平衡 XLR/TRS接口 4.输出灵敏度 & 输出源阻抗：775mV/470Ω, 平衡 XLR 接口 5.频率响应：80Hz~16kHz(+1dB, -3dB ) 6.信噪比：>90dB 7.总谐波失真：1kHz时0.5%, 1/3 输出功率 8.散热：由前往后强制风冷，散热器温度45度时启动内置风扇 9.保护：过热, 过载&短路 10.电源：~220V/50Hz 11.整机功耗*：400W 12.尺寸：484x420x88mm 13.净重：9.5kg 14.*依据GB4943.1-2022测试手法：在1kHz正弦波额定负载1/8功率条件下测得 | 台 | 1 |
| 8 | 不间断电源机架式 | 额定容量：2400W 外观尺寸W×D×H:438mm×570mm×87mm 输入电压：（110-300)VAC 电池形式：阀控式铅酸电池 输入频率：(40-70)Hz 电池备用时间：>3min 入功因：≥0.99 电池充电时间：≤10小时 输出电压：220x(1±2%)VAC 转换时间：0ms 输出频率：50±0.05Hz（电池模式） 插座形式*数量：国标插座10A*2 論出功因：40°C环境温度下0.8,30℃环境温度下0.9 过载能力：105%-150%,47s-25s;150%-200%,25s-300ms;200%以上200ms(输出功因0.8) LED指示灯：负载指示灯、电池供电指示灯、UPS运行状况指示灯等 电池放电：当输入电压断电时每四秒一叫，当电池将用尽时每一秒一叫 自动重启：电池耗尽 shutdown后，市电恢复正常时，可以自动重启 运行环境：温度0℃-40°C湿度<95% 重量（净重）：21.6Kg | 台 | 1 |
| 9 | 蓝光DVD | 芯片方案：MT8551LBAG 光盘格式：BD-ROM、BD-R/RE、DVD-Video、DVD+R/+RW、Video CD、 DVD-R/-RW、 CD-R/RW、SVCD、CD-DTS、CD、HDCD、 视频播放：MPGE-1,MPGE-2,MPEG4，VC1，H.264，mov,MKV,AVI,RMVB, , TS 音频播放：aac、ape、cue、flac、ogg、MP3、wav、Dolby Digital、dts 图片浏览：gif、jpg、png、gif 字幕格式：srt，sub，ssa，smi，idx+sub，蓝光原盘内嵌PGS字幕 网络功能：无 菜单语言：中文、英文 端口：2.0CH\同轴\1路HDMI\2路USB 2.0\RJ56百兆网口 核心功能：自主外观设计，金属范十足；1080P全高清输出,画质更完美细腻；精心打造的交互UI；超强本地播放，纠错能力强劲、0障碍播放；支持SAMBA协议，资源无线共享；BD-Live蓝光播放机的多源互动，丰富接口、连接多种家居视听设备； 机器条形码： 产品尺寸：280*202*38 产品附件：遥控器 x1；说明书 x1；HDMI线 x1；(以实物为准) 电源电压：AC110V-240V/50Hz/60Hz 毛重：1.52KG | 台 | 1 |
| 10 | 显示器 | 屏幕尺寸：21.5 分辨率：1920*1080 | 台 | 1 |
| 校园广播站 |  |  |  |  |
| 1 | 台式电脑 | 第八代英特尔酷睿i5，台式电脑整机（I5-8400 8G 1T Win10 ）21.5英寸 | 套 | 1 |
| 2 | IP网络广播系统分控软件 | 1.数字客户端分控软件运行于Windows操作系统的台式电脑或笔记本电脑（兼容(win7-win10、server2008或更高版本)），用户登陆通过系统服务器的权限验证即可进行对广播系统的控制。。 2.客户端软件利用网络（局域网、广域网）远程登录到服务器，支持多套客户端软件同时登录到服务器，各套客户端软件独立工作。 3.可实现终端状态查看、音频播放、监听、广播及对讲、会话状态监控等功能。 4.支持实时查看终端工作状态、音量、任务，并且可在终端状态界面设置终端音量。终端状态支持方块视图和列表视图两种模式。 5.支持创建文本广播任务，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速、设置播放语音、循环次数的功能。 6.支持创建终端采集任务，可设置普通、中级的采集音质类型。 7.支持创建声卡采集任务，可通过分控客户端所在电脑的声卡进行实时采播，并且支持将采播的内容进行录音存储。 8.支持创建音乐播放任务，可进行本地文件播放，可选择多首歌曲进行顺序播放或循环播放或随机播放。 9.支持进行发起监听功能，在会话状态选择监听终端，可监听某任务播放的内容。 10.支持远程对某终端/分区或全区进行实时的寻呼广播，支持选择网络寻呼话筒进行实时对讲。 11.支持分控端查看终端上下线记录，可设置终端掉线弹窗提示。 12.支持临时定时任务配置和管理，提供多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。 13.支持媒体文件分类分用户管理，可配置公有/私有文件夹，私有文件单独使用。 14.支持一键触发报警任务，后台预置报警任务，紧急时刻客户端一键触发。 15.支持人工报警弹窗提醒。 16.支持展示服务器时间（年月日 时分秒）。 | 套 | 1 |
| 3 | 寻呼话筒 | 1.网络接口：标准RJ45输入 2.支持协议：TCP/IP，UDP 3.网络协议：支持IPv6、IPv4网络协议 4.音频格式：MP3 5.采样率：8KHz~48KHz 6.传输速率：100Mbps 7.音频模式：16位CD音质 8.显示屏尺寸：7英寸 9.屏幕分辨率：800 x 480 像素 10.屏幕类型：65K色DGUS屏 11.键盘类型：虚拟QWERTY键盘 12.键盘输入方式：触控 13.内接扬声器阻抗及额定功率：4Ω，2W 14.总偕波失真：≤1% 15.内置喇叭频率响应：317Hz~3.4KHz +1/-3dB 16.LIEN OUT频率响应：80Hz~16KHz +1/-3dB 17.信噪比：>65dB 18.PHONE OUT输出阻抗及额定功率：32Ω，2mW 19.LINE OUT 输出电平：1000mV 工业标准压线接线端子 20.LINE OUT 输出阻抗：470Ω 21.LINE IN输入灵敏度：350mV 工业标准压线接线端子 22.MIC输入灵敏度（非平衡）：10mV 23.短路输入：干接点输入 24.短路输出：最大1A/30VDC干接点 25.工作温度：5℃～40℃ 26.工作湿度：20%～80%相对湿度，无结露 27.整机功耗：≤6W 28.输入电源：～190V-240V 50Hz-60Hz(电源适配器);DC24V/1.5A 29.尺寸：200×160×60 mm 30.净重：1.2kg | 台 | 1 |
| 4 | IP网络音箱 | 1.网络接口：标准RJ45输入 2.传输速率：100Mbps 3.支持协议：TCP/IP，UDP 4.音频格式：MP3 5.音频模式：16位CD音质 6.采样率：8KHz～48KHz 7.AUX输入灵敏度：350mV (非平衡） 8.频率响应：80Hz～16KHz +1/-3dB 9.谐波失真：≤1% 10.信噪比：＞65dB 11.整机功耗：≤50W 12.保护电路：过载、短路保护电路 13.工作环境温度：5℃～40℃ 14.工作环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露 15.工作电源：～190V-240V 50Hz-60Hz 16.尺寸：190 x 180 x 280mm 17.重量：3Kg | 套 | 1 |
| 5 | 调音台 | 1.麦克风输入：4路（4个卡侬接口） 2.线路输入：4路单插单声道/立体声自动切换混合接口 3.立体声输入：4组（8路单声道） 4.CD/Tape输入：1路CD/TAPE RCA立体声输入接口 5.输出通路：1组立体声主输出、1组辅助输出、1组立体声监听输出、1路耳机监听输出、1组CD/Tape输出 6.效果器：24位DSP效果器（包括人声、小房子、大厅、回声、回声+回响、盘子、声乐板、合唱GTR，旋转GTR、颤音GTR类型），100种预设效果 7.幻象电源：+48V带开关 8.频率响应：20Hz-20kHz，±3dB 9.失真度：<0.003%（A-weighted） 10.麦克风均衡输入噪音：-119dB（A-weighted） 11.共模抑制比：60dB 12.单通道输入增益：MIC：0 to 48dB，LINE:-33 to+15dB 13.立体通道输入增益：LINE：-8 to+6dB 14.主混音串音：-87dBu（A-weighted） 15.通道串音：-85dBu（A-weighted） 16.最大输出水平：+20dBu 17.MIC输入高通滤波：75Hz，18dB/oct 18.单通道均衡：高频：±15dB@12KHz；中频：±12dB@2.5KHz；低频：±15dB@80Hz 19.电平表：2x4-点距LED电平指示表 20.电源：外接AC18V/1A（AC 230-240V 50/60Hz）电源适配器 21.功耗：≤18W 22.尺寸（L×W×H）：290.5×292.9×70mm 23.重量：1.9Kg | 台 | 1 |
| 6 | 话筒 | 1.换能方式：电容式 2.指向性：心形指向性 3.频率响应：20Hz-18KHz 4.输出阻抗：75Ω，平衡 5.灵敏度：-40dB±2dB 6.动态范围：109dB, 1KH at max spl 7.信噪比：65dB 1KHz at 1 Pa 8.供电电压：DC3V/幻象48V 9.开关：电子轻触 10.咪杆长度：410mm 11.线材配置：8米双芯、卡侬母+卡侬公 12.单支话筒重量：0.78Kg 13.底座规格（L x W x H）：114×140×37mm | 只 | 2 |
| 7 | CD播放器 | 1.电源：~220V / 50Hz 2.电源功耗：30W 3.尺寸：484×290×44mm 4.重量：3.24Kg | 台 | 1 |
| 8 | 电源管理器 | 1.额定输出电压：220V~50HZ 2.额定输出电流：30A 3.显示屏：2.2英寸LCD显示屏 4.监听器：内置 5.USB接口：0.5A 6.外接传感器供电接口：15V±2V/0.1A 7.RS485接口：RS485-1：第三方接口通信控制;RS485-2：外接温湿度传感器 8.可控制电源：8路 9.每路动作延迟时间：可调 10.供电电源：220VAC 50/60Hz 30A 11.单路额定输出电源：1-8路10A；总电流30A 12.控制：PC界面控制、定时控制、手动控制、串口控制 13.指示灯：继电器状态指示，通电指示灯点亮，断电灯灭 14.插座保护：过载、短路 15.尺寸（LxWxH）：484*300*48mm 16.重量：4.2kg | 台 | 1 |
| （二）前端设备 |  |  |  |  |
| 体艺馆设备 |  |  |  |  |
| 1 | IP网络功放终端 | 1.网络接口：标准RJ45输入 2.传输速率：100Mbps 3.支持协议：TCP/IP，UDP 4.音频格式：MP3 5.音频模式：16位CD音质 6.采样率：8KHz～48KHz 7.EMC输入灵敏度：775mV (非平衡） 8.AUX输入灵敏度：350mV (非平衡） 9.MIC输入灵敏度：5mV (非平衡） 10.AUX输出幅度：1000mV 2路莲花座输出接口 11.AUX输出阻抗：470Ω 12.高音提升、衰减：±10dB 13.低音提升、衰减：±10dB 14.USB接口：最大支持16G内存U盘接入 15.额定功率：240W 16.整机功耗：370W 17.待机功耗：＜10W 18.频率响应：80Hz～16KHz +1/-3dB 19.谐波失真：≤1% 20.信噪比：＞65dB 21.输出方式：100V定压输出 22.短路输入：干接点输入 23.保护电路：直流输出、过载、过温、短路保护电路 24.工作环境温度：5℃～40℃ 25.工作环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露 26.输入电源：~220V 50Hz 27.尺寸：484 x 346 x 88mm 28.净重（kg)：6.9 | 台 | 1 |
| 2 | 天花喇叭 | 1.额定功率(100V)：1.5W, 3W, 6W 2.额定功率(70V)：0.75W, 1.5W, 3W 3.阻抗：黑: Com 红: 6.7KΩ/ 绿: 3.3KΩ/ 白: 1.7KΩ 4.灵敏度(1W/1M)：92dB ±3dB 5.最大声压级：100dB ±3dB 6.频率响应(-10dB)：110Hz-18kHz 7.喇叭单元：5"×1 8.安装开孔尺寸：170mm 9.尺寸：200×60mm 10.重量：0.8kg | 只 | 21 |
| 室外区设备 |  |  |  |  |
| 1 | IP网络功放终端 | 1.网络接口：标准RJ45输入 2.传输速率：100Mbps 3.支持协议：TCP/IP，UDP 4.音频格式：MP3 5.音频模式：16位CD音质 6.采样率：8KHz～48KHz 7.EMC输入灵敏度：775mV (非平衡） 8.AUX输入灵敏度：350mV (非平衡） 9.MIC输入灵敏度：5mV (非平衡） 10.AUX输出幅度：1000mV 2路莲花座输出接口 11.AUX输出阻抗：470Ω 12.高音提升、衰减：±10dB 13.低音提升、衰减：±10dB 14.USB接口：最大支持16G内存U盘接入 15.额定功率：500W 16.整机功耗：750W 17.待机功耗：＜10W 18.频率响应：80Hz～16KHz +1/-3dB 19.谐波失真：≤1% 20.信噪比：＞65dB 21.输出方式：100V定压输出 22.短路输入：干接点输入 23.保护电路：直流输出、过载、过温、短路保护电路 24.工作环境温度：5℃～40℃ 25.工作环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露 26.输入电源：~220V 50Hz 27.尺寸：484 x 346 x 88mm 28.净重（kg)：6.9 | 台 | 1 |
| 2 | 草地音箱 | 1.功率(100V)：15W,30W 2.功率(70V)：7.5W, 15W 3.频率响应：120Hz-15KHz 4.灵敏度：95dB 5.喇叭单元：6.5″ 6.防护等级：IP66 7.安装尺寸(mm)：350mm 8.重量：5.34Kg 9.尺寸（mm）：416×277×350 10.材料：有机树脂 | 只 | 7 |
| 机柜设备 |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 |  | 套 | 1 |
| 2 | 交换机 | 非网管8口千兆以太网 交换机 | 台 | 1 |
| （三）辅助材料 |  |  |  |  |
| 1 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）*2,线径：0.3mm | 根 | 10 |
| 2 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）*1，6.35话筒插头*1，线径：0.3mm | 根 | 12 |
| 3 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：6.35话筒插头*2，线径：0.3mm | 根 | 18 |
| 4 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）*1,双莲花（RCA）*1,线径：0.3mm | 根 | 2 |